SF-DK-AS-AXXX. Funktion enligt XXXX-DK-AS-AXXX.

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner / Mätningar |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Signal från inbrottslarm |  |  |
|  | Signal från brandlarm |  |  |
|  | AS_Axxx-GT3U |  |  |
|  | AS_Axxx-GQ31 |  |  |
|  | KA11-KM1 |  |  |
|  | KA12-KM1 |  |  |
|  | KA1(x)-KM1 |  |  |
|  | AS-KYLA |  |  |
|  | KA11_A123-GT61 |  |  |
|  | KA12_A123-GT61 |  |  |
|  | Summalarm automatsäkring |  |  |
|  | Summalarm överspänningsskydd |  |  |
|  | AS-Axxx-ME41 (energimätare apparatskåp) |  |  |
|  | 0123-(centr.bet.)-ME4x (energimätare fastighet total) |  |  |
|  | 0123-(centr.bet.)-ME4x (energimätare x) |  |  |
|  | Lucka |  |  |
|  | Belysningsstyrning |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-AS-Axxx | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning |  |  |
|  | Belysningsstyrning Belysning styrs i DUC/PLC via tidsschema och gemensam ljusgivare GQ31. Belysningen för respektive kanal tänds när tidkanalen är till och ljusnivån vid GQ31 sjunker under inställbart värde. Belysningen släcks när tidkanalen är från eller när ljusnivån vid GQ31 är över inställbart gränsvärde för släckning samt att ställbar tid för släckning löpt ut. |  |  |
|  | Mätning |  |  |
|  | Energi och effekt ME41 |  |  |
|  | Energi och effekt 0123-(centr.bet.)-ME4x |  |  |
|  | Energi och effekt 0123-(centr.bet.)-ME4x |  |  |
|  | Avläst värde energimätare AS-Axxx _______ |  |  |
|  | Avläst värde energimätare Total ______ |  |  |
|  | Avläst värde energimätare x ______ |  |  |
|  | Skydd |  |  |
|  | Dvärgbrytare (larm från automatsäkringar) |  |  |
|  | Indikering från brandlarm |  |  |
|  | Indikering från inbrottslarm |  |  |
|  | Kylmaskiner |  |  |
|  | Överspänningsskydd |  |  |
|  | Lucka |  |  |