SF-DK-CA12. Funktion enligt XXXX-DK-CA12. Cirkulationsaggregat

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Moment | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Cirkulationsaggregat systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner cirkulationsaggregat. |

| Moment | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CA12-CF1 |  |  |
|  | CA12-C1CF1 |  |  |
|  | CA12-C2CF1 |  |  |
|  | CA12-SV21 |  |  |
|  | CA12-GT21 |  |  |
|  | CA12-GT11 |  |  |
|  | CA12-GL31 |  |  |

| Moment | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-CA12 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning CA12 |  |  |
|  | Start/stopp Fläkten CF1 styrs till drift via dörrkontakt GL31. Vid fallande utetemperatur, via AS_Axxx-GT3U, vintertid och stigande utetemperatur sommartid ökar fläkthastigheten. Vid inställd neutralzon startar ej fläkten. Fläktens eftergångstid ställs i läge auto vilket gör att fläkten behålls i drift utifrån dörrens öppningsfrekvens. CF1 styrs till lågfart vid varmhållning. |  |  |
|  | Reglering CA12 |  |  |
|  | Temperaturreglering Rumstemperaturen regleras via GT11. Vid öppning av dörr höjs börvärdet för rumstemperaturen med i DUC/PLC inställbar temperatur. Rumstemperaturens börvärde växlar via tidsschema. Börvärde för dag och natt finns. |  |  |
|  | Returvattentemperatur GT21 Returvattentemperaturen maxbegränsas via GT21 med i DUC/PLC inställbar temperatur. |  |  |
|  | Skydd CA12 |  |  |
|  | Frysskydd Vid returtemperatur lägre än 15°C kommer ställdonet att öppna oavsett värmebehov. Larm ges vid returtemperatur 7 °C och då stannar även ﬂäkten. Då ﬂäkten ej är i drift ﬁnns en varmhållningsfunktion som öppnar ventilen då vattnets returtemperatur understiger 25 °C oavsett om värmebehov föreligger. |  |  |
|  | Filterlarm Filterlarm larmar efter den inställda drifttiden överksridits. |  |  |
|  | Motorlarm |  |  |