SF-DK-FA11. Funktion enligt XXXX-DK-FA11. Frånluftsaggregat

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Moment | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Frånluftsaggregat systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner frånluftsaggregat. |

| Moment | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FA11-FF1 |  |  |
|  | FA11-GT31 |  |  |
|  | FA11-C1FF1 |  |  |

| Moment | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-FA11 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning FA11 |  |  |
|  | Start/stopp |  |  |
|  | Skydd FA11 |  |  |
|  | Driftindikering |  |  |
|  | Drift av frånluftsfläkt FF1 indikeras via strömrelä C1FF1. Vid utebliven indikering avges larm. |  |  |