SF-DK-FA14. Funktion enligt XXXX-DK-FA14. Frånluftsaggregat

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Moment | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Frånluftsaggregat systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner frånluftsaggregat. |

| Moment | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FA14-FF1 |  |  |
|  | FA14-GP11 |  |  |
|  | FA14-GF11/ST41 |  |  |
|  | FA14-GF41 |  |  |
|  | FA14-GF42 |  |  |

| Moment | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-FA14 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning FA14 |  |  |
|  | Start/stopp |  |  |
|  | FF1 är i kontinuerlig drift. |  |  |
|  | Reglering FA14 |  |  |
|  | Dragskåpsreglering |  |  |
|  | Lufthastigheten i lucköppning i dragskåp mäts av reglercentral för dragskåp via mätsond placerad i dragskåp och konstansthålls med spjällsdon. Reglerparametrar ställs in i reglercentral för dragskåp. |  |  |
|  | Balansering allmän ventilation |  |  |
|  | ST41 regleras via GF11 vars börvärde är skillnaden mellan GF41 och GF42 GF11_BB=GF41-GF42 |  |  |
|  | Skydd FA14 |  |  |
|  | Driftindikering |  |  |
|  | Drift av frånluftsfläkt FF1 indikeras via tryckgivare GP11. Vid utebliven indikering avges larm. |  |  |
|  | Dragskåp |  |  |
|  | Vid för låg lufthastighet via mätsond i dragskåp avges larm i reglercentral. Om inte inställd hastighet i lucköppningen uppnås efter inställd tid bryts strömmen i skåpet av elförreglingskontaktor K. Vid för hög hastighet avges endast optiskt larm. Larmåterställning via RC1. |  |  |
|  | Flöde |  |  |
|  | Avvikande luftflöde genererar larm i DUC/PLC. |  |  |