SF-DK-KB01. Funktion enligt XXXX-DK-KB01. Köldbärarkrets.

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Montage och placering, märkning |
| B | Funktioner köldbärarsystem KB01 |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KB01-GT41 |  |  |
|  | KB01-GT42 |  |  |
|  | KB01-P2 |  |  |
|  | KB01-P3 |  |  |
|  | KB01-EXP1 |  |  |
|  | KB01-GP61 |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-KB01 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Köldbärarkrets KB01 |  |  |
|  | Styrning |  |  |
|  | Pumpstyrning Cirkulationspump KB01-P1 är i drift då någon av LB11-SV22, LB12-SV22 är öppen mer än 3%. Pumpen stoppas när utomhustemperaturen sjunker under inställt värde. |  |  |
|  | Pumpstyrning Cirkulationspump P2 och P3 styrs via AS-KYLA. |  |  |
|  | Reglering |  |  |
|  | Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen P1, P2 respektive P3 så att inställt konstanttryck erhålls. |  |  |