SF-DK-LB11. Funktion enligt XXXX-DK-LB11. Luftbehandlingsaggregat med tillhörande värmebatteri och brandfunktioner

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Moment | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Luftbehandlingsaggregat systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Luftbehandlingsaggregat. |

| Moment | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LB11-GT41 |  |  |
|  | LB11-ST21 |  |  |
|  | LB11-RVÅ |  |  |
|  | LB11-CRVÅ |  |  |
|  | LB11-TF1 |  |  |
|  | LB11-GF41 |  |  |
|  | LB11-CTF1 |  |  |
|  | LB11-LV1 |  |  |
|  | LB11-SV31 |  |  |
|  | LB11-P1 |  |  |
|  | LB11-GT81 |  |  |
|  | LB11-GT11 |  |  |
|  | LB11-GP11 |  |  |
|  | LB11-SN11 |  |  |
|  | LB11-ST7pn |  |  |
|  | LB11-FF2 |  |  |
|  | LB11-GP12 |  |  |
|  | LB11-GT31 |  |  |
|  | LB11-FF1 |  |  |
|  | LB11-GF42 |  |  |
|  | LB11-CFF1 |  |  |
|  | LB11-ST22 |  |  |
|  | LB11-GT42 |  |  |
|  | LB11-SO1 |  |  |

| Moment | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-LB11 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning LB11 Kontroll att aggregat styrs till drift via tidkanal i DDC. |  |  |
|  | Start/stopp Uppstartssekvens Vid uppstart öppnar först avluftsspjäll ST21 och ST22 och när indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläkt FF1. Värmeåtervinning RVÅ styrs till maximal återvinning och vid låg utetemperatur öppnar värmeventil SV31 till i DDC inställt värde. Efter inställd uppstartstid startar tilluftsfläkt TF1 och normal reglering vidtar |  |  |
|  | Timer SN11 Aggregat startas till drift under inställd tid via tryckknappstimer SN11. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om aggregatet är i drift. |  |  |
|  | Nattkyla |  | Funktioner provas enligt driftkort |
|  | Cirkulationspump P1 Pump P1 stoppas när utomhustemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Pump P1 tillåts starta om värmeventil SV31 är öppen mer än 3 % under pumpstopp. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil.Vid fel på utomhusgivare ska pump starta. |  |  |
|  | Roterande värmeväxlare RVÅ Rembrott simuleras, kontroll att summalarm genereras i DDC/ÖS |  |  |
|  | Reglering LB11 |  |  |
|  | Temperaturreglering Tilluftstemperatur regleras via givare GT11 i tilluft. Grundbörvärde för givare GT11 kompenseras av utetemperaturen AS_Axxx-GT3U via kurva. |  |  |
|  | Reglering vid stoppat aggregat Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles. SV31 motioneras i samband med pumpmotionering. |  |  |
|  | Kylåtervinning Sommartid, då frånluftstemperaturen vid GT31 är 2°C lägre än utelufttemperaturen vid GT41, startas värmeväxlare RVÅ för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperaturen GT31 ej längre är lägre än uteluftstemperaturen vid GT41. |  |  |
|  | Tryckreglering Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkt TF1. Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkt FF1. |  |  |
|  | Skydd LB11 |  |  |
|  | Spänningsbortfall Kontroll att spjäll ST21/ST22 stänger. |  |  |
|  | Frysskydd Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV31 för att förhindra att frysvakten löser ut. När GT81 reglerar SV31 forceras RVÅ till 100% återvinning. Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde stoppar aggregatet för att undvika frysning. Utlöst frysvakt återställes manuellt via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt GT11 Vid låg temperatur i tilluften stoppas aggregat efter inställd tid för att undvika nedkylning. Funktion blockeras vid stillastående aggregat. Lågtemperaturvakt återställes via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Brandfunktioner Vid utlöst centralt brandlarm stoppar aggregat. Aggregatet återstartar automatiskt när centralt brandlarm kvitterats |  |  |
|  | Motionering och kontroll av spjäll |  |  |
|  | Motion och kontroll av brandgasfläkt |  |  |
|  | Förreglingar |  |  |
|  | Driftfel fläkt TF och FF Driftfel simuleras, kontroll att larm genereras i DDC/ÖS.Kontroll av korsvis förregling |  |  |
|  | Driftfel för pump P1 resp. kortsluten frysskyddsgivare GT81 förreglar aggregatet. |  |  |
|  | ST21 resp ST22 Förreglar fläktar. Spjäll ska vara öppna innan fläktstart kan ske. |  |  |
|  | Mätningar LB11 |  |  |
|  | Verkningsgradsberäkning Kontroll att verkningsgradsberäkning startar först när utsignalen till RVÅ är 100%. |  |  |
|  | Flösdesgivare GF41 Mätning flöde via flödesgivare |  |  |
|  | Flösdesgivare GF42 Mätning flöde via flödesgivare |  |  |
|  | Avläsning via fältbuss från frekvensomriktare Mätning effekt från frekvensomriktare CTF1. |  |  |
|  | Avläsning via fältbuss från frekvensomriktare Mätning effekt från frekvensomriktare CFF1 |  |  |
|  | Systemintegration Kontroll att driftbilder är ritade enligt riktigt utförande på plats. Kontroll att mätvärden, styrsignaler, driftindikeringar och larm redovisas i bild. (Stickprovskontroll) |  |  |
|  | Ändring av signaler från SOL Kontroll att styrventiler/pumpar/fläktar kan startas/stoppas samt ändring av börvärden via SOL/SCADA popup fönster med manuellstyrning samt ändring av börvärden. |  |  |