SF-DK-LB12. Funktion enligt XXXX-DK-LB12. Luftbehandlingsaggregat med tillhörande värmebatteri och brandfunktioner

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Luftbehandlingsaggregat systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Luftbehandlingsaggregat. |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LB12-GT41 |  |  |
|  | LB12-ST21 |  |  |
|  | LB12-VÅ |  |  |
|  | LB12-GT21 |  |  |
|  | LB12-P3 |  |  |
|  | LB12-GP61 |  |  |
|  | LB12-EXP1 |  |  |
|  | LB12-TF1 |  |  |
|  | LB12-GF41 |  |  |
|  | LB12-CTF1 |  |  |
|  | LB12-SV31 |  |  |
|  | LB12-P1 |  |  |
|  | LB12-GT81 |  |  |
|  | LB12-GT11 |  |  |
|  | LB12-GP11 |  |  |
|  | LB12-SN11 |  |  |
|  | LB12-TS3x |  |  |
|  | LB12-C1TS3x |  |  |
|  | LB12-GP12 |  |  |
|  | LB12-GT31/GT71 |  |  |
|  | LB12-FF1 |  |  |
|  | LB12-GF42 |  |  |
|  | LB12-CFF1 |  |  |
|  | LB12-ST22 |  |  |
|  | LB12-GT42 |  |  |
|  | LB12-SO1 |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-LB12 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning LB12 Kontroll att aggregat styrs till drift via tidkanal i DDC. |  |  |
|  | Start/stopp Vid uppstart öppnar först avluftsspjäll ST22 samt uteluftspjäll ST21 och när indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläkt FF1. Värmeåtervinning VÅ styrs till maximal återvinning och vid låg utetemperatur öppnar värmeventil SV31 till i DUC/PLC inställt värde. Efter inställd uppstartstid startar tilluftsfläkt TF1 och normal reglering vidtar. |  |  |
|  | Timer SN11 Aggregat startas till drift under inställd tid via tryckknappstimer SN11. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om aggregatet är i drift. |  |  |
|  | Nattkyla Sommartid kyls byggnaden nattetid med uteluft om följande villkor är uppfyllda: - Utetemperatur över inställd gräns. - Utetemperatur har överstigit börvärde tilluft med mer än 2°C i mer än 3 timmar under normal drifttid. - Tidsschema nattkyla aktiv. - Aggregatet ej i ordinarie drift. Aggregatet är i drift, värmeventil SV31 är stängd och värmeåtervinning VÅ är frånkopplad. Nattkyla stoppar när frånluftstemperaturen vid GT31/GT71 sjunkit till inställt värde eller något av övriga startvillkor upphört att gälla. Under de första 10 minuterna ignoreras frånluftsvillkoren för att invänta korrekt mätvärde. |  |  |
|  | Cirkulationspump P1 Pump P1 stoppas när utomhustemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Pump P1 tillåts starta om värmeventil SV31 är öppen mer än 3 % under pumpstopp. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil. Vid fel på utomhusgivare ska pump starta. |  |  |
|  | Cirkulationspump P3 Pump P3 är i drift vid värmebehov. Motionering sker via tidsschema i DUC/PLC. Vid fel på utomhusgivare ska pumpen starta. |  |  |
|  | Reglering LB12 |  |  |
|  | Temperaturreglering Vid ökande värmebehov sker regleringen i följande sekvens: - Pump P3 startar och varvtalet ökas. - Värmeventil SV31 öppnar för värme. |  |  |
|  | Reglering vid stoppat aggregat Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles. SV31 motioneras i samband med pumpmotionering. |  |  |
|  | Kylåtervinning Sommartid, då frånluftstemperaturen vid GT31/GT71 är 2°C lägre än utelufttemperaturen vid GT41, startas värmeväxlare VÅ för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperaturen GT31/GT71 ej längre är lägre än uteluftstemperaturen vid GT41. |  |  |
|  | Tryckreglering Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkt TF1. Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkt FF1. |  |  |
|  | Skydd LB12 |  |  |
|  | Frysskydd Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV31 för att förhindra att frysvakten löser ut. När GT81 reglerar SV31 forceras pump P3 till 100% återvinning. Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde stoppar aggregatet för att undvika frysning. |  |  |
|  | Påfrostningsskydd VÅ För att förhindra påfrostning av värmeåtervinningsbatteriet på frånluftssidan minskas återvinningen när tryckfallet vid GP51 överstiger inställbart värde. |  |  |
|  | Spänningsbortfall |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt Vid låg temperatur i tilluften stoppas aggregat efter inställd tid för att undvika nedkylning. Funktion blockeras vid stillastående aggregat. Lågtemperaturvakt återställes via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Brandfunktioner Vid detektering vid brandtermostat (brandtermostatfunktion programmeras via frånluftstemperaturgivare GT31/GT71) eller vid signal från brandlarmscentral (NC) stoppas aggregatet samt uteluftspjäll ST21 och avluftsspjäll ST22 stänger. Om aggregatet stoppas av byggnadens brandlarm ska aggregatet automatiskt återstarta när byggnadens brandlarm återgår. |  |  |
|  | Förreglingar Vid detektering vid brandtermostat (brandtermostatfunktion programmeras via frånluftstemperaturgivare GT31/GT71) eller vid signal från brandlarmscentral (NC) stoppas aggregatet samt uteluftspjäll ST21 och avluftsspjäll ST22 stänger. Om aggregatet stoppas av byggnadens brandlarm ska aggregatet automatiskt återstarta när byggnadens brandlarm återgår. |  |  |
|  | Mätningar LB12 |  |  |
|  | Verkningsgradsberäkning |  |  |