SF-DK-LB15. Funktion enligt XXXX-DK-LB15. Luftbehandlingsaggregat med tillhörande värmebatteri och brandfunktioner

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Moment | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Luftbehandlingsaggregat systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Luftbehandlingsaggregat. |

| Moment | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LB15-GT41 |  |  |
|  | LB15-ST21 |  |  |
|  | LB15-RVÅ |  |  |
|  | LB15-CRVÅ |  |  |
|  | LB15-TF1 |  |  |
|  | LB15-GF41 |  |  |
|  | LB15-CTF1 |  |  |
|  | LB15-LV1 |  |  |
|  | LB15-SV31 |  |  |
|  | LB15-P1 |  |  |
|  | LB15-GT81 |  |  |
|  | LB15-GT21 |  |  |
|  | LB15-GP11 |  |  |
|  | LB15-GN31 |  |  |
|  | LB15-GN32 |  |  |
|  | LB15-GT51 |  |  |
|  | LB15-GP12 |  |  |
|  | LB15-GT11/GQ11 |  |  |
|  | LB15-FF1 |  |  |
|  | LB15-GF42 |  |  |
|  | LB15-CFF1 |  |  |
|  | LB15-ST22 |  |  |
|  | LB15-GT42 |  |  |
|  | LB15-SO1 |  |  |

| Moment | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-LB15 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning LB15 |  |  |
|  | Start/stopp Vid uppstart öppnar först uteluftsspjäll ST21 samt avluftsspjäll ST22 och när indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläkt FF1. Värmeåtervinning RVÅ styrs till maximal återvinning och vid låg utetemperatur öppnar värmeventil SV31 till i DUC/PLC inställt värde. Efter inställd uppstartstid startar tilluftsfläkt TF1 och normal reglering vidtar. |  |  |
|  | Närvarogivare GN31 och GN32 Vid indikering från närvarogivare GN31 eller GN32 och efter inställd tid startar aggregatet på grundflöde. Vid utebliven närvaroindikering och efter inställd frånslagsfördröjning stoppar aggregatet. |  |  |
|  | Nattkyla Sommartid kyls aulan nattetid med uteluft om följande villkor är uppfyllda: - Utetemperatur över inställd gräns. - Utetemperatur har överstigit börvärde tilluft med mer än 2°C i mer än 3 timmar under normal drifttid. - Tidsschema nattkyla aktiv. - Aggregatet ej i ordinarie drift. Aggregatet är i drift, värmeventil SV31 är stängd och värmeåtervinning RVÅ är frånkopplad. Nattkyla stoppar när rumstemperaturen vid GT51 sjunkit till inställt värde eller något av övriga startvillkor upphört att gälla. |  |  |
|  | Cirkulationspump P1 Pump P1 stoppas när utomhustemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Pump P1 tillåts starta om värmeventil SV31 är öppen mer än 3 % under pumpstopp. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil. Vid fel på utomhusgivare ska pump starta. |  |  |
|  | Roterande värmeväxlare RVÅ Den roterande värmeväxlaren styrs till renblåsningsdrift av styrfunktionsenheten CRVÅ när värmebehov inte föreligger. |  |  |
|  | Reglering LB15 |  |  |
|  | Temperaturreglering Frånluftstemperaturen regleras via givare GT11/GQ11 i frånluft som reglerar tilluftstemperaturen så att inställt börvärde erhålls. Tilluftstemperaturen vid GT21 min/max begränsas. Vid ökande värmebehov sker regleringen i följande sekvens: - Värmeväxlare RVÅ ökar värmeåtervinning. - Värmeventil SV31 öppnar för värme. - Därefter ökas luftflödet för FF1 och TF1 mellan inställt börvärde för grund och forcering. |  |  |
|  | Reglering vid stoppat aggregat Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles. SV31 motioneras i samband med pumpmotionering. |  |  |
|  | Kylåtervinning Sommartid, då frånluftstemperaturen vid GT11/GQ11 är 2°C lägre än utelufttemperaturen vid GT41, startas värmeväxlare RVÅ för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperaturen GT11/GQ11 ej längre är lägre än uteluftstemperaturen vid GT41. |  |  |
|  | Tryckreglering Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkt TF1. Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkt FF1. |  |  |
|  | CO2-reglering aula Vid närvarodrift regleras luftflödet i aulan av aktuell CO2-halt vid GT11/GQ11. Ärvärde för givare GT11/GQ11 kompenseras börvärde för GP11/GF11 och GP12/GF12 via kurva mellan börvärde för grundflöde och forcering. Högsta utsignal av CO2-regleringen och temperaturregleringen anger börvärde för GP11/GF11 och GP12/GF12. |  |  |
|  | Vädring Aggregatet är i drift via tidkanal. Rumstemperatur vid GT51 reglerar tilluftstemperaturen så att inställt börvärde erhålls. GT21 min/max begränsas. |  |  |
|  | Varmhållning(vid behov) Om rumstemperaturen sjunkit under börvärde vid frånvaro och när tidkanal för drift inte är aktiv startar aggregatet på forcerad drift för att värma lokalen. Rumstemperatur vid GT51 styr tilluftstemperaturen så att inställt börvärde för varmhållning erhålls. GT21 min/max begränsas. När GT51 uppnåt startbörvärdet plus 1°C stoppar aggregatet. |  |  |
|  | Närvarogivare Vid indikering från närvarogivare GN31 eller GN32 och efter inställd tid startar aggregatet på grundflöde. Vid utebliven närvaroindikering och efter inställd frånslagsfördröjning stoppar aggregatet. |  |  |
|  | Skydd LB15 |  |  |
|  | Frysskydd Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV31 för att förhindra att frysvakten löser ut. När GT81 reglerar SV31 forceras RVÅ till 100% återvinning. Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde stoppar aggregatet för att undvika frysning. Utlöst frysvakt återställes manuellt via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Spänningsbortfall Vid spänningsbortfall stänger uteluftspjäll ST21 och avluftspjäll ST22 via fjäderåtergång. |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt Vid låg temperatur i tilluften stoppas aggregat efter inställd tid för att undvika nedkylning. Funktion blockeras vid stillastående aggregat. Lågtemperaturvakt återställes via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Brandfunktioner Vid signal från byggnadens brandlarmscentral (NC) stoppas aggregatet. Uteluftspjäll ST21 och avluftsspjäll ST22 stänger. |  |  |
|  | Förreglingar Driftfel för pump P1 resp. kortsluten frysskyddsgivare GT81 förreglar aggregatet. Frånluftsfläkten FF1 och tilluftsfläkten TF1 är korsvis förreglade. Fel på temperaturgivare GT21 förreglar drift av aggregatet. Ändlägeskontakter i spjäll ST21 och ST22 förreglar fläktar. Spjällen ska vara öppna innan fläktstart kan ske. Förreglingar återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Mätningar LB15 |  |  |
|  | Verkningsgradsberäkning Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregat är i drift. Verkningsgrad i % beräknas med hjälp av temperaturgivare för uteluft GT41, frånluft GT11/GQ11 och avluft GT42 enligt följande formel: ((GT11/GQ11-GT42) / (GT11/GQ11-GT41)) x 100 %. Larm för låg verkningsgrad utlöses om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda: - Aggregat är i drift. - Återvinningen i max. - Vinterdriftfall är aktivt. Larm återställs om något villkor upphör att gälla. |  |  |