SF-DK-LB31. Funktion enligt XXXX-DK-LB31. Luftbehandlingsaggregat med tillhörande värmebatteri och brandfunktioner

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Moment | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Luftbehandlingsaggregat systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Luftbehandlingsaggregat. |

| Moment | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LB31-GT41 |  |  |
|  | LB31-ST21 |  |  |
|  | LB31-RVÅ |  |  |
|  | LB31-CRVÅ |  |  |
|  | LB31-TF1 |  |  |
|  | LB31-GF41 |  |  |
|  | LB31-CTF1 |  |  |
|  | LB31-LV1 |  |  |
|  | LB31-GT11/GT71 |  |  |
|  | LB31-GP11 |  |  |
|  | LB31-ST61n |  |  |
|  | LB31-ST62n |  |  |
|  | LB31-SN11 |  |  |
|  | LB31-SN12 |  |  |
|  | LB31-ST11 |  |  |
|  | LB31-FF2 |  |  |
|  | LB31-C1FF2 |  |  |
|  | LB31-GP12 |  |  |
|  | LB31-GT31 |  |  |
|  | LB31-FF1 |  |  |
|  | LB31-GF42 |  |  |
|  | LB31-CFF1 |  |  |
|  | LB31-ST22 |  |  |
|  | LB31-GT42 |  |  |
|  | LB31-SO1 |  |  |
|  | LB31-ST6px |  |  |
|  | LB31-T002 |  |  |

| Moment | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-LB31 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning LB31 |  |  |
|  | Start/stopp LB31 Vid uppstart öppnar först uteluftsspjäll ST21, avluftsspjäll ST22 och samtliga brandspjäll. När indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläkt FF1. Värmeåtervinning RVÅ styrs till maximal återvinning. Efter inställd uppstartstid startar tilluftsfläkt TF1 och normal reglering vidtar. Luftvärmare LV1 blockeras under uppstart tills tilluftstrycket stiger över gräns för förregling. Om luftvärmare LV1 är i drift vid stopp av aggregat blockeras luftvärmaren och aggregatet fortsätter sin drift under i DUC/PLC inställbar tid för efterkylning av luftvärmaren. |  |  |
|  | Start/stopp FF2 Vid uppstart öppnar ST11 och FF2 samt LB31 startar. |  |  |
|  | Timer SN11 Aggregat startas till drift under inställd tid via tryckknappstimer SN11. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om aggregatet är i drift. |  |  |
|  | Timer SN12 Frånluftsfläkt FF2 startas till drift (tillsammans med LB31) under inställd tid via tryckknappstimer SN12. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN12 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om frånluftsfläkt FF2 är i drift. |  |  |
|  | Nattkyla Sommartid kyls byggnaden nattetid med uteluft om följande villkor är uppfyllda: - Utetemperatur över inställd gräns. - Utetemperatur har överstigit börvärde tilluft med mer än 2°C i mer än 3 timmar under normal drifttid. - Tidsschema nattkyla aktiv. - Aggregatet ej i ordinarie drift. Aggregatet är i drift, luftvärmare LV1 och värmeåtervinning RVÅ är frånkopplad. Nattkyla stoppar när frånluftstemperaturen vid GT31 sjunkit till inställt värde eller något av övriga startvillkor upphört att gälla. Under de första 10 minuterna ignoreras frånluftsvillkoren för att invänta korrekt mätvärde. |  |  |
|  | Luftvärmare LV1 Luftvärmare LV1 blockeras vid sommardriftfall. |  |  |
|  | Roterande värmeväxlare RVÅ Den roterande värmeväxlaren styrs till renblåsningsdrift av styrfunktionsenheten CRVÅ när värmebehov inte föreligger. |  |  |
|  | Reglering LB31 |  |  |
|  | Temperaturreglering Tilluftstemperatur regleras via givare GT11/GT71 i tilluft. Grundbörvärde för givare GT11/GT71 kompenseras av utetemperaturen AS_Cxxx-GT3U via kurva. Vid ökande värmebehov sker regleringen i följande sekvens: - Värmeväxlare RVÅ ökar värmeåtervinning. - Luftvärmare LV1 ökar värmeproduktionen. |  |  |
|  | Kylåtervinning Sommartid, då frånluftstemperaturen vid GT31 är 2°C lägre än utelufttemperaturen vid GT41, startas värmeväxlare RVÅ för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperaturen GT31 ej längre är lägre än uteluftstemperaturen vid GT41. |  |  |
|  | Tryckreglering Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkt TF1. Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkt FF1. |  |  |
|  | Skydd LB31 |  |  |
|  | Överhettningsskydd LV1 Luftvärmare LV1 är försedd med 2 st överhettningsskydd. Dels ett som bryter spänningsmatningen om temperaturen överskrider 70 °C. Återställning av detta skydd sker automatiskt när temperaturen återgått till det normala. Dels ett som bryter spänningsmatningen permanent om temperaturen överstiger ca. 120 °C. Manuell återställning sker via tryckknapp på luftvärmaren. Larm avges till DUC/PLC när detta skydd löst ut. Luftvärmare LV1 är försedd med 2 st överhettningsskydd. Dels ett som bryter spänningsmatningen om temperaturen överskrider 70 °C. Återställning av detta skydd sker automatiskt när temperaturen återgått till det normala. Dels ett som bryter spänningsmatningen permanent om temperaturen överstiger ca. 120 °C. Manuell återställning sker via tryckknapp på luftvärmaren. Larm avges till DUC/PLC när detta skydd löst ut. |  |  |
|  | Spänningsbortfall Vid spänningsbortfall stänger uteluftspjäll ST21, avluftsspjäll ST22 och samtliga brandspjäll ST6pn via fjäderåtergång. |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt Vid låg temperatur i tilluften stoppas aggregat efter inställd tid för att undvika nedkylning. Funktion blockeras vid stillastående aggregat. Lågtemperaturvakt återställes via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Brandfunktioner Vid signal från brandlarmscentral (NC) eller detektering vid brandtermostat (brandtermostatfunktion programmeras in via tilluftstemperaturgivare GT11/GT71) stoppas aggregatet samt uteluftspjäll ST21, avluftsspjäll ST22 och samtliga brand/brandgasspjäll ST6pn stänger. Om aggregatet stoppas av byggnadens brandlarm ska aggregatet automatiskt återstarta när byggnadens brandlarm återgår. Brand-/brandgasspjäll är försedd med en spjällmodul/remote I/O för kommunikation mot DUC/PLC. Vid kommunikationsfel på fältbussen intar varje brand-/brandgasspjäll larmdrift. (Brand/brandgasspjällen stänger och larm avges.) |  |  |
|  | Motionering och kontroll av spjäll Brand/brandgasspjäll ST6pn motionskörs enl. tidsschema i DUC/PLC, tider ställs så att aggregatet normalt är frånställt när brandspjäll motioneras. Om aggregatet är i drift vid motionering av brandspjäll ska aggregatet stoppas under motioneringen. Om spjälläge indikeras felaktigt blockeras uppstart av aggregatet och larm avges. Indikeras felaktigt spjälläge under drift stoppas aggregatet och larm avges. Felaktigt spjälläge återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Förreglingar Driftfel för TF1 eller för lågt tryck vid givaren GP11 blockerar drift av luftvärmare LV1. Frånluftsfläkten FF1 och tilluftsfläkten TF1 är korsvis förreglade. Fel på temperaturgivare GT11/GT71 förreglar drift av aggregatet. Ändlägeskontakter i spjäll ST21 och ST22 förreglar fläktar. Spjällen ska vara öppna innan fläktstart kan ske. Förreglingar återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Mätningar LB31 |  |  |
|  | Verkningsgradsberäkning Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregat är i drift. Verkningsgrad i % beräknas med hjälp av temperaturgivare för uteluft GT41, frånluft GT31 och avluft GT42 enligt följande formel: ((GT31-GT42) / (GT31-GT41)) x 100 %. Larm för låg verkningsgrad utlöses om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda: - Aggregat är i drift. - Återvinningen i max. - Vinterdriftfall är aktivt. Larm återställs om något villkor upphör att gälla. |  |  |