SF-DK-LB32. Funktion enligt XXXX-DK-LB32. Luftbehandlingsaggregat med tillhörande värmebatteri och brandfunktioner

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Moment | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Luftbehandlingsaggregat systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Luftbehandlingsaggregat. |

| Moment | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LB32-GT41 |  |  |
|  | LB32-ST21 |  |  |
|  | LB32-RVÅ |  |  |
|  | LB32-CRVÅ |  |  |
|  | LB32-TF1 |  |  |
|  | LB32-GF41 |  |  |
|  | LB32-CTF1 |  |  |
|  | LB32-LV1 |  |  |
|  | LB32-SV31 |  |  |
|  | LB32-P1 |  |  |
|  | LB32-GT81 |  |  |
|  | LB32-GT11 |  |  |
|  | LB32-GP11 |  |  |
|  | LB32-ST61n |  |  |
|  | LB32-ST62n |  |  |
|  | LB32-SN11 |  |  |
|  | LB32-SN12 |  |  |
|  | LB32-ST11 |  |  |
|  | LB32-FF2 |  |  |
|  | LB32-C1FF2 |  |  |
|  | LB32-GP12 |  |  |
|  | LB32-GT31 |  |  |
|  | LB32-FF1 |  |  |
|  | LB32-GF42 |  |  |
|  | LB32-CFF1 |  |  |
|  | LB32-ST22 |  |  |
|  | LB32-GT42 |  |  |
|  | LB32-SO1 |  |  |
|  | LB32-CST6px |  |  |
|  | LB32-T002 |  |  |

| Moment | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-LB32 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning LB32 |  |  |
|  | Start/stopp LB32 Vid uppstart öppnar först uteluftsspjäll ST21, avluftsspjäll ST22 och samtliga brandspjäll. När indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläkt FF1. Värmeåtervinning RVÅ styrs till maximal återvinning och vid låg utetemperatur öppnar värmeventil SV31 till i DUC/PLC inställt värde. Efter inställd uppstartstid startar tilluftsfläkt TF1 och normal reglering vidtar. |  |  |
|  | Start/stopp FF2 Vid uppstart öppnar ST11 och FF2 samt LB32 startar. |  |  |
|  | Timer SN11 Aggregat startas till drift under inställd tid via tryckknappstimer SN11. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om aggregatet är i drift. |  |  |
|  | Timer SN12 Frånluftsfläkt FF2 startas till drift (tillsammans med LB32) under inställd tid via tryckknappstimer SN12. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN12 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om frånluftsfläkt FF2 är i drift. |  |  |
|  | Nattkyla Sommartid kyls byggnaden nattetid med uteluft om följande villkor är uppfyllda: - Utetemperatur över inställd gräns. - Utetemperatur har överstigit börvärde tilluft med mer än 2°C i mer än 3 timmar under normal drifttid. - Tidsschema nattkyla aktiv. - Aggregatet ej i ordinarie drift. Aggregatet är i drift, värmeventil SV31 är stängd och värmeåtervinning RVÅ är frånkopplad. Nattkyla stoppar när frånluftstemperaturen vid GT31 sjunkit till inställt värde eller något av övriga startvillkor upphört att gälla. Under de första 10 minuterna ignoreras frånluftsvillkoren för att invänta korrekt mätvärde. |  |  |
|  | Cirkulationspump P1 Pump P1 stoppas när utomhustemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Pump P1 tillåts starta om värmeventil SV31 är öppen mer än 3 % under pumpstopp. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil.Vid fel på utomhusgivare ska pump starta. |  |  |
|  | Roterande värmeväxlare RVÅ Den roterande värmeväxlaren styrs till renblåsningsdrift av styrfunktionsenheten CRVÅ när värmebehov inte föreligger. |  |  |
|  | Reglering LB32 |  |  |
|  | Temperaturreglering Tilluftstemperatur regleras via givare GT11 i tilluft. Grundbörvärde för givare GT11 kompenseras av utetemperaturen AS_Cxxx-GT3U via kurva. Vid ökande värmebehov sker regleringen i följande sekvens: - Värmeväxlare RVÅ ökar värmeåtervinning. - Värmeventil SV31 öppnar för värme. |  |  |
|  | Reglering vid stoppat aggregat Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles. SV31 motioneras i samband med pumpmotionering. |  |  |
|  | Kylåtervinning Sommartid, då frånluftstemperaturen vid GT31 är 2°C lägre än utelufttemperaturen vid GT41, startas värmeväxlare RVÅ för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperaturen GT31 ej längre är lägre än uteluftstemperaturen vid GT41. |  |  |
|  | Tryckreglering Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkt TF1. Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkt FF1. |  |  |
|  | Skydd LB32 |  |  |
|  | Frysskydd Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV31 för att förhindra att frysvakten löser ut. När GT81 reglerar SV31 forceras RVÅ till 100% återvinning. Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde stoppar aggregatet för att undvika frysning. Utlöst frysvakt återställes manuellt via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Spänningsbortfall Vid spänningsbortfall stänger uteluftspjäll ST21, avluftsspjäll ST22 och samtliga brandspjäll ST6pn via fjäderåtergång. |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt Vid låg temperatur i tilluften stoppas aggregat efter inställd tid för att undvika nedkylning. Funktion blockeras vid stillastående aggregat. Lågtemperaturvakt återställes via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Brandfunktioner Vid signal från brandlarmscentral (NC) stoppas aggregatet samt uteluftspjäll ST21, avluftsspjäll ST22 och samtliga brand/brandgasspjäll ST6pn stänger. Om aggregatet stoppas av byggnadens brandlarm ska aggregatet automatiskt återstarta när byggnadens brandlarm återgår. Brand-/brandgasspjäll är försedd med en spjällmodul/remote I/O för kommunikation mot DUC/PLC. Vid kommunikationsfel på fältbussen intar varje brand-/brandgasspjäll larmdrift. (Brand/brandgasspjällen stänger och larm avges.) Vid stoppat aggregat stänger samtliga brandspjäll. |  |  |
|  | Motionering och kontroll av spjäll Brand/brandgasspjäll ST6pn motionskörs enl. tidsschema i DUC/PLC, tider ställs så att aggregatet normalt är frånställt när brandspjäll motioneras. Om aggregatet är i drift vid motionering av brandspjäll ska aggregatet stoppas under motioneringen. Om spjälläge indikeras felaktigt blockeras uppstart av aggregatet och larm avges. Indikeras felaktigt spjälläge under drift stoppas aggregatet och larm avges. Felaktigt spjälläge återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Förreglingar Driftfel för pump P1 resp. kortsluten frysskyddsgivare GT81 förreglar aggregatet. Frånluftsfläkten FF1 och tilluftsfläkten TF1 är korsvis förreglade. Fel på temperaturgivare GT11 förreglar drift av aggregatet. Ändlägeskontakter i spjäll ST21 och ST22 förreglar fläktar. Spjällen ska vara öppna innan fläktstart kan ske. Förreglingar återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Mätningar LB32 |  |  |
|  | Verkningsgradsberäkning Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregat är i drift. Verkningsgrad i % beräknas med hjälp av temperaturgivare för uteluft GT41, frånluft GT31 och avluft GT42 enligt följande formel: ((GT31-GT42) / (GT31-GT41)) x 100 %. Larm för låg verkningsgrad utlöses om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda: - Aggregat är i drift. - Återvinningen i max. - Vinterdriftfall är aktivt. Larm återställs om något villkor upphör att gälla. |  |  |