SF-DK-LB33. Funktion enligt XXXX-DK-LB33. Luftbehandlingsaggregat med tillhörande värmebatteri och brandfunktioner

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Moment | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Luftbehandlingsaggregat systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Luftbehandlingsaggregat. |

| Moment | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LB33-GT41 |  |  |
|  | LB33-ST21 |  |  |
|  | LB33-RVÅ |  |  |
|  | LB33-CRVÅ |  |  |
|  | LB33-TF1 |  |  |
|  | LB33-GF11 |  |  |
|  | LB33-LV1 |  |  |
|  | LB33-SV31 |  |  |
|  | LB33-P1 |  |  |
|  | LB33-GT81 |  |  |
|  | LB33-LK1 |  |  |
|  | LB33-SV22 |  |  |
|  | LB33-SV51 |  |  |
|  | LB33-P2 |  |  |
|  | LB33-GT11 |  |  |
|  | LB33-SN11 |  |  |
|  | LB33-ST61n |  |  |
|  | LB33-ST62n |  |  |
|  | LB33-GT31 |  |  |
|  | LB33-FF1 |  |  |
|  | LB33-GF12 |  |  |
|  | LB33-ST22 |  |  |
|  | LB33-GT42 |  |  |
|  | LB33-ST6px |  |  |
|  | LB33-T002 |  |  |

| Moment | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-LB33 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intern styrning LB33 |  |  |
|  | Funktionsbeskrivning/driftkort |  |  |
|  | Driftsättningsprotokoll |  |  |
|  | Styrning LB33 |  |  |
|  | Start/stopp Vid uppstart öppnar först samtliga brandspjäll och när indikering erhållits för öppet läge startar aggregatet. |  |  |
|  | Timer SN11 Aggregat startas till drift under inställd tid via tryckknappstimer SN11. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om aggregatet är i drift |  |  |
|  | Skydd LB33 |  |  |
|  | Spänningsbortfall Vid spänningsbortfall stänger samtliga brandspjäll ST6pn via fjäderåtergång. |  |  |
|  | Brandfunktioner Vid signal från brandlarmscentral (NC) stoppas aggregatet och samtliga brand/brandgasspjäll ST6pn stänger. Om aggregatet stoppas av byggnadens brandlarm ska aggregatet automatiskt återstarta när byggnadens brandlarm återgår. Brand-/brandgasspjäll är försedd med en spjällmodul/remote I/O för kommunikation mot DUC/PLC. Vid kommunikationsfel på fältbussen intar varje brand-/brandgasspjäll larmdrift. (Brand/brandgasspjällen stänger och larm avges.) Vid stoppat aggregat stänger samtliga brandspjäll. |  |  |
|  | Motionering och kontroll av spjäll. Brand/brandgasspjäll ST6pn motionskörs enl. tidsschema i DUC/PLC, tider ställs så att aggregatet normalt är frånställt när brandspjäll motioneras. Om aggregatet är i drift vid motionering av brandspjäll ska aggregatet stoppas under motioneringen. Om spjälläge indikeras felaktigt blockeras uppstart av aggregatet och larm avges. Indikeras felaktigt spjälläge under drift stoppas aggregatet och larm avges. Felaktigt spjälläge återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Mätningar LB33 |  |  |
|  | Verkningsgradsberäkning |  |  |