SF-DK-MV11. Funktion enligt XXXX-DK-MV11. Markvärmesystem.

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Markvärmesystem systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner MV11 markvärmesystem |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MV11-SV21 |  |  |
|  | MV11-GT81 |  |  |
|  | MV11-GP61 |  |  |
|  | MV11-C1 |  |  |
|  | MV11-P1 |  |  |
|  | MV11-GT21 |  |  |
|  | MV11-GT11 |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-MV11 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Styrning MV11 |  |  |
|  | Start/stopp Luftvärmare LV1 är försedd med 2 st överhettningsskydd. Dels ett som bryter spänningsmatningen om temperaturen överskrider 70 °C. Återställning av detta skydd sker automatiskt när temperaturen återgått till det normala. Dels ett som bryter spänningsmatningen permanent om temperaturen överstiger ca. 120 °C. Manuell återställning sker via tryckknapp på luftvärmaren. Larm avges till DUC/PLC när detta skydd löst ut. |  |  |
|  | Cirkulationspump P1 Motionering vid pumpstopp sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även tillhörande styrventil SV21. |  |  |
|  | Reglering MV11 |  |  |
|  | Returtemperaturreglering Returtemperaturregleringen reglerar returtemperaturen vid GT11 till i DUC/PLC inställbar temperatur. GT21 i framledningen maxbegränsas till i DUC/PLC inställbar temperatur. |  |  |
|  | Returtemperaturhöjning När C1 indikerar startvillkor höjs börvärdet för GT11 till i DUC/PLC inställbar temperatur. När indikering från C1 upphör och efter inställbar tid återgår regleringen till normal returtemperaturreglering. Temperatur och fuktkänslighet hos markgivare ställs in i automatikskåp (C1). |  |  |
|  | Reglering vid stoppad pump Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles. |  |  |
|  | Skydd MV11 |  |  |
|  | Frysskydd Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV21 för att förhindra att frysvakten löser ut. Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde för låglarmgräns stoppar pump P1 för att undvika frysning. Utlöst frysvakt återställes manuellt via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion. |  |  |
|  | Automatikskåp Automatikskåp C1 avger summalarm vid fel på markgivare. |  |  |