SF-DK-UC01. Funktion enligt XXXX-DK-UC01. Fjärrvärmeundercentral med tillhörande sekundärvärmesystem samt tappvarmvattensystem.

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Fjärrvärmecentral systemutförande och inkoppling. Krav enligt Svensk Fjärrvärme F:101. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Tappvattensystem KV01, VV01. |
| C | Funktioner VP01 värme primär |
|  | Funktioner VS01 värme ventilationssystem, |
|  | Funktioner VS02 värme radiatorsystem. |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VP01-MQ41 |  |  |
|  | VP01-GT41 |  |  |
|  | VP01-GT42 |  |  |
|  | VP01-MF41 |  |  |
|  | VP01-GT43 |  |  |
|  | VP01-GT44 |  |  |
|  | VS01-SV11 |  |  |
|  | VS01-VVX1 |  |  |
|  | VS01-MQ41 |  |  |
|  | VS01-GT41 |  |  |
|  | VS01-GT42 |  |  |
|  | VS01-MF41 |  |  |
|  | VS01-P1 |  |  |
|  | VS01-EXP1 |  |  |
|  | VS01-GP61 |  |  |
|  | VS01-GT11 |  |  |
|  | VS01-GT43 |  |  |
|  | VS01-AVG1 |  |  |
|  | VS02-SV11 |  |  |
|  | VS02-VVX1 |  |  |
|  | VS02-MQ41 |  |  |
|  | VS02-GT41 |  |  |
|  | VS02-GT42 |  |  |
|  | VS02-MF41 |  |  |
|  | VS02-P1 |  |  |
|  | VS02-EXP1 |  |  |
|  | VS02-GP61 |  |  |
|  | VS02-GT11 |  |  |
|  | VS02-GT43 |  |  |
|  | VS02-AVG1 |  |  |
|  | KV01-P1 |  |  |
|  | KV01-SV91 |  |  |
|  | KV01-MF4(x) |  |  |
|  | VV01-SV11 |  |  |
|  | VV01-VVX1 |  |  |
|  | VV01-GT11 |  |  |
|  | VV01-MQ41 |  |  |
|  | VV01-GT41 |  |  |
|  | VV01-GT42 |  |  |
|  | VV01-MF41 |  |  |
|  | VV01-GT61 |  |  |
|  | VV01-P1 |  |  |
|  | VV01-SV81 |  |  |
|  | VV01-GT31 |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-UC01 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kallvatten KV01 |  |  |
|  | Styrning KV01 |  |  |
|  | Tryckstegringspump Tryckstegringspump KV01-P1 styrs via interna tryckgivare. |  |  |
|  | Inkommande kallvatten (Funktion gäller Förskola) När en signal erhålls från inbrottslarmet att byggnaden är larmad och efter en i DUC/PLC inställbar fördröjningstid stängs ventilen KV01-SV91 för inkommande kallvatten. Fördröjningstiden inställs så att ev. diskmaskiner etc. hinner köra sitt program. Ventilställdon KV01-SV91 skall inte stänga automatiskt vid strömbortfall utan kvarstå i aktuellt läge. Vid behov kan styrventil KV01-SV91 öppnas/stängas manuellt. |  |  |
|  | Skydd KV01 |  |  |
|  | Brand Vid brandlarm från brandlarmscentral öppnar ventil KV01-SV91 omedelbart. |  |  |
|  | Flödesvakt Larm från flödesvakt för nödkyla enligt larmlista |  |  |
|  | Mätning KV01 |  |  |
|  | Flödesberäkning Flödesmätare för kallvatten KV01-MF4(X) är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är aktuell mätarställning. |  |  |
|  | Tappvarmvatten VV01 |  |  |
|  | Styrning VV01 |  |  |
|  | Pumpstyrning Cirkulationspump VV01-P1 är i kontinuerlig drift. |  |  |
|  | Reglering VV01 |  |  |
|  | Temperatur Temperaturgivare VV01-GT11, placerad i framledning efter fjärrvärmeväxlaren, reglerar via DUC/PLC styrventil VV01-SV11 så att inställd framledningstemperatur erhålls. |  |  |
|  | Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen VV01-P1 så att inställt konstanttryck erhålls. |  |  |
|  | Skydd VV01 |  |  |
|  | Högtemperaturvakt Om framledningstemperaturen vid VV01-GT31 överskrider inställt värde reglerar blandningsventilen VV01-SV81 att öppna mot kallvatten för att förhindra höga temperaturer på tappvarmvattnet. Temperaturvakten förreglas vid legionellafunktion. |  |  |
|  | Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. |  |  |
|  | Legionellafunktion För att motverka legionellatillväxt i tappvarmvattensystemet kan börvärdet för regleringen höjas under korta tidsperioder nattetid via tidkanal i DUC/PLC. |  |  |
|  | Mätning VV01 |  |  |
|  | Energiberäkning |  |  |
|  | Störttappning VV01, Insvängningstid temp. |  |  |
|  | Pendlar VV01-systemet |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-UC01 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Värmekrets VP01 |  |  |
|  | Mätning VP01 |  |  |
|  | Energiberäkning Värmemängdsmätare för fjärrvärmevärme VP01-MQ41 är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effektförbrukning i kW, energiförbrukningen i kWh samt temperaturer på fram- resp. returledningar. |  |  |
|  | Värmekrets VS01 |  |  |
|  | Styrning VS01 |  |  |
|  | Pumpstyrning Cirkulationspump VS01-P1 är i drift då någon av undershuntarnas pumpar är i drift. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil VS01-SV11. Vid fel på utomhusgivare ska pumpen starta. |  |  |
|  | Reglering VS01 |  |  |
|  | Temperatur Temperaturgivare VS01-GT11, placerad i framledningen, reglerar via DUC/PLC ställdon för ventil VS01-SV11 så att beräknat börvärde enligt kurva erhålls. Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt. Framledningsbörvärdet beräknas av: ##### • Kurva mot utomhustemperatur ##### • Parallellförskjutning ##### Utetemperaturkompensering sker via temperaturgivaren AS_Axxx-GT3U som påverkar reglerkurvan. |  |  |
|  | Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen VS01-P1 så att inställt konstanttryck erhålls. |  |  |
|  | Skydd VS01 |  |  |
|  | Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. |  |  |
|  | Mätning VS01 |  |  |
|  | Energiberäkning |  |  |
|  | Värmekrets VS02 |  |  |
|  | Styrning VS02 |  |  |
|  | Pumpstyrning Cirkulationspump VS02-P1 är i drift när någon av undershuntarnas pumpar är i drift. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil VS02-SV11. Vid fel på utomhusgivare ska pump starta. |  |  |
|  | Reglering VS02 |  |  |
|  | Temperatur |  |  |
|  | Tryckreglering |  |  |
|  | Skydd VS02 |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare VS02-GT11, placerad i framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i DUC/PLC. Larmet blockeras vid sommardrift. |  |  |
|  | Avvikelselarm |  |  |
|  | Mätning VS02 |  |  |
|  | Energiberäkning |  |  |