SF-DK-VPU01. Funktion enligt XXXX-DK-VPU01. Värmepump med tillhörande sekundärvärmesystem samt tappvarmvattensystem.

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Värmepumpcentral systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Tappvattensystem KV01, VV01. |
| C | Funktioner köldbärarsystem KB01 samt värmesystem, VPU01, VS01 och VS02. |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KB01-GT41 |  |  |
|  | KB01-GT42 |  |  |
|  | KB01-P2 |  |  |
|  | KB01-P3 |  |  |
|  | KB01-EXP1 |  |  |
|  | KB01-GP61 |  |  |
|  | KB01-BLK51 |  |  |
|  | KB01-AVG1 |  |  |
|  | ACK1 |  |  |
|  | VPU01 |  |  |
|  | VPU01-GT3U |  |  |
|  | VPU01-MQ41 |  |  |
|  | VPU01-GT41 |  |  |
|  | VPU01-GT42 |  |  |
|  | VPU01-MF41 |  |  |
|  | ELP1 |  |  |
|  | VS01-GT11 |  |  |
|  | VS01-P1 |  |  |
|  | VS01-GT43 |  |  |
|  | VS01-EXP1 |  |  |
|  | VS01-GP61 |  |  |
|  | VS01-MQ41 |  |  |
|  | VS01-GT41 |  |  |
|  | VS01-GT42 |  |  |
|  | VS01-MF41 |  |  |
|  | VS02-MQ41 |  |  |
|  | VS02-GT41 |  |  |
|  | VS02-GT42 |  |  |
|  | VS02-MF41 |  |  |
|  | KV01-MF4(x) |  |  |
|  | KV01-SV91 |  |  |
|  | VV01-MQ41 |  |  |
|  | VV01-GT42 |  |  |
|  | VV01-GT43 |  |  |
|  | VV01-MF41 |  |  |
|  | VVB1 |  |  |
|  | VVB1-EP1 |  |  |
|  | VVB1-GT11 |  |  |
|  | VV01-SV81 |  |  |
|  | VV01-GT11 |  |  |
|  | VV01-P1 |  |  |
|  | VV01-GT61 |  |  |
|  | VPU01-ME41 |  |  |
|  | VVB1-EP1-ME41 |  |  |
|  | K1 |  |  |
|  | ELP1-ME41 |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-VPU01 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kallvatten KV01 |  |  |
|  | Styrning KV01 (Funktion gäller förskola) |  |  |
|  | Inkommande kallvatten När en signal erhålls från inbrottslarmet att byggnaden är larmad och efter en i DUC/PLC inställbar fördröjningstid stängs ventilen KV01-SV91 för inkommande kallvatten. Fördröjningstiden inställs så att ev. diskmaskiner etc. hinner köra sitt program. Ventilställdon KV01-SV91 skall inte stänga automatiskt vid strömbortfall utan kvarstå i aktuellt läge. Vid behov kan styrventil KV01-SV91 öppnas/stängas manuellt. |  |  |
|  | Skydd KV01 |  |  |
|  | Brand Vid brandlarm från brandlarmscentral öppnar ventil KV01-SV91 omedelbart. |  |  |
|  | Mätning KV01 |  |  |
|  | Flödesberäkning Flödesmätare för kallvatten KV01-MF4(X) är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är aktuell mätarställning. |  |  |
|  | Tappvarmvatten VV01 |  |  |
|  | Styrning VV01 |  |  |
|  | Pumpstyrning |  |  |
|  | Reglering VV01 |  |  |
|  | Temperatur VVB1 Temperaturgivare VVB1-GT11 placerad i toppen av VVB1 reglerar via DUC/PLC elpatron VVB1-EP1 så att inställt börvärde erhålls. |  |  |
|  | Temperatur VV01 Temperaturgivare VV01-GT11, reglerar via DUC/PLC styrventilen VV01-SV81 så att inställd framledningstemperatur erhålls. |  |  |
|  | Skydd VV01 |  |  |
|  | Högtemperaturvakt Om framledningstemperaturen vid VV01-GT11 överskrider inställt värde reglerar blandningsventilen VV01-SV81 att öppna mot returvatten för att förhindra höga temperaturer på tappvarmvattnet. Förreglas vid legionellafunktion. |  |  |
|  | Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuelltinställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. |  |  |
|  | Legionellafunktion För att motverka legionellatillväxt i tappvarmvattensystemet skabörvärdet för regleringen höjas under korta tidsperioder nattetid via tidkanal i DUC/PLC. |  |  |
|  | Mätning VV01 |  |  |
|  | Energimätare |  |  |
|  | Störttappning VV01, Insvängningstid temp. |  |  |
|  | Pendlar VV01-systemet |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-VPU01 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Värmekrets VPU01, VS01 och VS02 |  |  |
|  | Styrning |  |  |
|  | Pumpstyrning Vid start av VPU01 startar inbyggda cirkulationspumpar automatiskt. |  |  |
|  | Värmepump Värmepump VPU01 startar vid värmebehov i ACK1. Värmepump VPU01 förreglas via värmepumpens styr att producera värme vid utetemperatur över 16°C. |  |  |
|  | Reglering |  |  |
|  | Värmepump/VS01 VS01-GT11, placerad i framledningen reglerar värmepump VPU01 och elpanna ELP1 i sekvens via 0-10 volts signal till önskat BV enligt kurva på VS01-GT11. Börvärdet ska även kunna parallellförskjutas.Framledningsbörvärdet beräknas av: • Kurva mot utomhustemperatur • Parallellförskjutning Utetemperaturkompensering sker via temperaturgivaren AS_Axxx-GT3U som påverkar reglerkurvan. |  |  |
|  | Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen VS01-P1 så att inställt konstanttryck erhålls. |  |  |
|  | Skydd |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare VS01-GT11, placerad i framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i DUC/PLC. Larmet blockeras vid sommardrift. |  |  |
|  | Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. |  |  |
|  | Förreglingar Stopp av VS01-P1 och fel på givare VS01-GT11 förreglar ELP1. |  |  |
|  | Mätning |  |  |
|  | Energiberäkning VPU01 |  |  |
|  | Energiberäkning VS01-MQ41 |  |  |
|  | Energiberäkning VS02-MQ41 |  |  |
|  | Köldbärare KB01 |  |  |
|  | Styrning Cirkulationspump KB01-P2 är i drift då någon av LB11-SV22, LB12-SV22 är öppen mer än 3%. Pumpen stoppas när utomhustemperaturen sjunker under inställt värde. |  |  |
|  | Pumpstyrning |  |  |
|  | Pumpstyrning KB01-P3 Cirkulationspump KB01-P3 och KB01-P4 styrs via AS-KYLA |  |  |
|  | BLK51 |  |  |
|  | Skydd |  |  |
|  | Avgasningsanläggning |  |  |
|  | Ansluts med stickpropp, drift vid behov av påfyllning för KB-system. |  |  |
|  | Reglering |  |  |
|  | Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen KB01-P2 så att inställt konstanttryck erhålls. |  |  |
|  | Övrigt |  |  |
|  | Mätning |  |  |
|  | Energi och effekt VPU01-ME41 |  |  |
|  | Energi och effekt VVB1-EP1-ME41 |  |  |
|  | Energi och effekt ELP1-ME41 |  |  |