SF-DK-VPU02. Funktion enligt XXXX-DK-VPU02. Värmepump med tillhörande sekundärvärmesystem samt tappvarmvattensystem.

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Värmepumpcentral systemutförande och inkoppling. Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Tappvattensystem KV01, VV01. |
| C | Funktioner värmesystem, VPU02, VS01 och VS02. |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VPU02 |  |  |
|  | VPU02-GT3U |  |  |
|  | VPU02-GT11 |  |  |
|  | VPU02-GT12 |  |  |
|  | VPU02-MQ41 |  |  |
|  | VPU02-GT41 |  |  |
|  | VPU02-GT42 |  |  |
|  | VPU02-MF41 |  |  |
|  | ACK1 |  |  |
|  | ACK1-GT41 |  |  |
|  | ELP1 |  |  |
|  | VS01-GT11 |  |  |
|  | VS01-P1 |  |  |
|  | VS01-GT43 |  |  |
|  | VS01-EXP1 |  |  |
|  | VS01-GP61 |  |  |
|  | VS01-MQ41 |  |  |
|  | VS01-GT41 |  |  |
|  | VS01-GT42 |  |  |
|  | VS01-MF41 |  |  |
|  | VS02-MQ41 |  |  |
|  | VS02-GT41 |  |  |
|  | VS02-GT42 |  |  |
|  | VS02-MF41 |  |  |
|  | KV01-MF4(x) |  |  |
|  | KV01-SV91 |  |  |
|  | VV01-MQ41 |  |  |
|  | VV01-GT42 |  |  |
|  | VV01-GT43 |  |  |
|  | VV01-MF41 |  |  |
|  | VVB1 |  |  |
|  | VVB1-EP1 |  |  |
|  | VVB1-GT11 |  |  |
|  | VV01-SV81 |  |  |
|  | VV01-GT11 |  |  |
|  | VV01-P1 |  |  |
|  | VV01-GT61 |  |  |
|  | VPU02-ME41 |  |  |
|  | VVB1-EP1-ME41 |  |  |
|  | K1 |  |  |
|  | ELP1-ME41 |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-VPU02 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kallvatten KV01 |  |  |
|  | Styrning KV01 |  |  |
|  | Inkommande kallvatten (Endast förskola) När en signal erhålls från inbrottslarmet att byggnaden är larmad och efter en i DUC/PLC inställbar fördröjningstid stängs ventilen KV01-SV91 för inkommande kallvatten. Fördröjningstiden inställs så att ev. diskmaskiner etc. hinner köra sitt program. Ventilställdon KV01-SV91 skall inte stänga automatiskt vid strömbortfall utan kvarstå i aktuellt läge. Vid behov kan styrventil KV01-SV91 öppnas/stängas manuellt. |  |  |
|  | Skydd KV01 |  |  |
|  | Brand Vid brandlarm från brandlarmscentral öppnar ventil KV01-SV91 omedelbart. |  |  |
|  | Flödesvakt Larm från flödesvakt för nödkyla enligt larmlista. |  |  |
|  | Mätning KV01 |  |  |
|  | Flödesberäkning Flödesmätare för kallvatten KV01-MF4(X) är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är aktuell mätarställning. |  |  |
|  | Tappvarmvatten VV01 |  |  |
|  | Styrning VV01 |  |  |
|  | Pumpstyrning Cirkulationspump VV01-P1 är i kontinuerlig drift. |  |  |
|  | Reglering VV01 |  |  |
|  | Temperatur VVB1 Den interna termostaten för VVB1-EP1 ställs på 70°C. Temperaturgivare VVB1-GT11 placerad i toppen av VVB1 reglerar via DUC/PLC elpatron VVB1-EP1 så att inställt börvärde erhålls. |  |  |
|  | Temperatur VV01 Temperaturgivare VV01-GT11, reglerar via DUC/PLC styrventilen VV01-SV81 så att inställd framledningstemperatur erhålls. |  |  |
|  | Skydd VV01 |  |  |
|  | Högtemperaturvakt Om framledningstemperaturen vid VV01-GT11 överskrider inställt värde reglerar blandningsventilen VV01-SV81 att öppna mot returvatten för att förhindra höga temperaturer på tappvarmvattnet. Förreglas vid legionellafunktion. |  |  |
|  | Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuelltinställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. |  |  |
|  | Legionellafunktion För att motverka legionellatillväxt i tappvarmvattensystemet skabörvärdet för regleringen höjas under korta tidsperioder nattetid viatidkanal i DUC/PLC. |  |  |
|  | Mätning VV01 |  |  |
|  | Energiberäkning |  |  |
|  | Störttappning VV01, Insvängningstid temp. |  |  |
|  | Pendlar VV01-systemet |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-VPU02 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Värmekrets VPU02, VS01 och VS02 |  |  |
|  | Styrning |  |  |
|  | Pumpstyrning Cirkulationspump VS01-P1 är i drift då någon av undershuntar är i drift eller utomhustemperaturen är under inställt gränsvärde. Pumpen stoppas när utomhustemperaturen överstiger inställt värde. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Vid fel på utomhusgivare ska pumpen starta.Vid start av VPU02 startar inbyggda cirkulationspumpar automatiskt.Indikering för pump i drift för VPU02 hämtas från intern styrenhet. |  |  |
|  | Värmepump Kompressor(er) i värmepump VPU01 startar via intern reglering vid värmebehov i ACK1. Indikering för kompressor(er) i drift hämtas från intern styrenhet. |  |  |
|  | Reglering |  |  |
|  | Värmepump/ACK1 Framledningsgivare VPU02-GT11 reglerar värmepump VPU02 till önskat BV enligt VS01-GT11, börvärde ska även kunna parallelföskjutas. |  |  |
|  | Framledningstemperatur VS01 Temperaturgivare VS01-GT11, placerad i framledningen, reglerar via DUC/PLC elpanna ELP1 så att beräknat börvärde enligt skurva erhålls. Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt. |  |  |
|  | Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen VS01-P1 så att inställt konstanttryck erhålls. |  |  |
|  | Skydd |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare VS01-GT11, placerad i framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i DUC/PLC. Larmet blockeras vid sommardrift |  |  |
|  | Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp |  |  |
|  | Förreglingar Stopp av VS01-P1 och fel på givare VS01-GT11 förreglar ELP1 |  |  |
|  | Mätning |  |  |
|  | Energiberäkning VPU02 |  |  |
|  | Energiberäkning VS01-MQ41 |  |  |
|  | Energiberäkning VS02-MQ41 |  |  |
|  | Övrigt |  |  |
|  | Mätning |  |  |
|  | Energi och effekt VPU02-ME41 Värmemängdsmätare VPU02-MQ41 för värme från värmepump till ackumulatortank är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW, energiförbrukningen i kWh samt temperaturer på fram- resp. returledningar |  |  |
|  | Energi och effekt VVB1-EP1-ME41 Värmemängdsmätare VS01-MQ41 för värme till ventilation är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW, energiförbrukningen i kWh samt temperaturer på fram- resp. returledningar |  |  |
|  | Energi och effekt ELP1-ME41 Värmemängdsmätare VS02-MQ41 för värme till radiatorer är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW, energiförbrukningen i kWh samt temperaturer på fram- resp. returledningar |  |  |