SF-DK-VS11-13. Funktion enligt XXXX-DK-VS11-13. Sekundärvärmesystem.

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Sekundärvärmesystem systemutförande och inkoppling. . Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner VS11-13 radiatorsystem |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VS11-GT11 |  |  |
|  | VS11-GT41 |  |  |
|  | VS11-P1 |  |  |
|  | VS11-SV31 |  |  |
|  | VS12-GT11 |  |  |
|  | VS12-GT41 |  |  |
|  | VS12-P1 |  |  |
|  | VS12-SV31 |  |  |
|  | VS13-GT11 |  |  |
|  | VS13-GT41 |  |  |
|  | VS13-P1 |  |  |
|  | VS13-SV31 |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-VS11-13 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Värmekrets VS11 |  |  |
|  | Styrning VS11 |  |  |
|  | Pumpstyrning ##### Pump VS11-P1 stoppas och värmeventil VS11-SV31 forceras till stängt läge när utomhustemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil. ##### Vid fel på utomhusgivare ska pump starta. |  |  |
|  | Reglering VS11 |  |  |
|  | Temperatur Temperaturgivare VS11-GT11, placerad i framledningen, reglerar via DUC/PLC ställdon för ventil VS11-SV31 så att beräknat börvärde erhålls. Framledningsbörvärdet beräknas av: • Kurva mot utomhustemperatur • Rumstemperaturkompensering (trådlösa givare kompletteras av beställaren i senare skede) • Parallellförskjutning Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt. Rumstemperaturkompensering beräknas i överordnat system (SISABOnline) utifrån temperaturmedelvärde i byggnaden mot aktuellt börvärde. Börvärde finns för verksamhetsdrift och frånvarodrift. Beräknad kompensering förskjuter börvärdet för framledningstemperatur i DUC/PLC. |  |  |
|  | Tryckreglering Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen så att inställt konstanttryck erhålls. |  |  |
|  | Skydd VS11 |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare VS11-GT11, placerad i framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i DUC/PLC. |  |  |
|  | Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp. |  |  |
|  | Värmekrets VS12 |  |  |
|  | Styrning VS12 |  |  |
|  | Pumpstyrning |  |  |
|  | Reglering VS12 |  |  |
|  | Temperatur |  |  |
|  | Tryckreglering |  |  |
|  | Skydd VS12 |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt |  |  |
|  | Avvikelselarm |  |  |
|  | Värmekrets VS13 |  |  |
|  | Styrning VS13 |  |  |
|  | Pumpstyrning |  |  |
|  | Reglering VS13 |  |  |
|  | Temperatur |  |  |
|  | Tryckreglering |  |  |
|  | Skydd VS13 |  |  |
|  | Lågtemperaturvakt |  |  |
|  | Avvikelselarm |  |  |