SF-DK-VVB1. Funktion enligt XXXX-DK-VVB1. Tappvarmvattensystem.

Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera att alla funktionssamband finns och uppfyller ställda krav. Provningen leds av beställaren utsedd person. Samtliga entreprenörer skall närvara vid den samordnade provningen.

Samordnad provning förutsätter att egenprovningar har utförts och att avvikelser har korrigerats. Anläggningen skall vara driftsatt och alla projekterade parametrar för drift skall vara inställda. Informationsutbytet från DUC/PLC till SISABOnline skall vara driftsatt och provad. Samordnad provning skall genomföras enligt tidplan, så att avvikelser hinner korrigeras innan slutbesiktning.

Alla börvärdesförändringar som skall göras inom den samordnade provningen skall göras via SISABOnline. Efter samordnad provning skall börvärden återinställas till projekterade värden.

| Funktion | Avser huvuddel |
| --- | --- |
| A | Montage och placering av komponenter. |
| B | Funktioner Tappvattensystem KV01, VV01. |

| Funktion | Montage och placering, märkning | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KV01-MF4(x) |  |  |
|  | KV01-SV91 |  |  |
|  | VVB1 |  |  |
|  | VVB1-EP1 |  |  |
|  | VV01-SV81 |  |  |
|  | VV01-GT11 |  |  |
|  | VV01-P1 |  |  |
|  | VV01-GT61 |  |  |
|  | VVB1-EP1-ME41 |  |  |

| Funktion | Funktionsbeskrivning enligt XXXX-DK-VVB1 | Kontrollerad | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kallvatten KV01 |  |  |
|  | Styrning KV01 |  |  |
|  | Inkommande kallvatten (Endast förskola) När en signal erhålls från inbrottslarmet att byggnaden är larmad och efter en i DUC/PLC inställbar fördröjningstid stängs ventilen KV01-SV91 för inkommande kallvatten. Fördröjningstiden inställs så att ev. diskmaskiner etc. hinner köra sitt program. Ventilställdon KV01-SV91 skall inte stänga automatiskt vid strömbortfall utan kvarstå i aktuellt läge. Vid behov kan styrventil KV01-SV91 öppnas/stängas manuellt |  |  |
|  | Skydd KV01 |  |  |
|  | Brand Vid brandlarm från brandlarmscentral öppnar ventil KV01-SV91 omedelbart |  |  |
|  | Mätning KV01 |  |  |
|  | Flödesberäkning Flödesmätare för kallvatten KV01-MF4(X) är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är aktuell mätarställning |  |  |
|  | Tappvarmvatten VV01 |  |  |
|  | Styrning VV01 |  |  |
|  | Pumpstyrning Cirkulationspump VV01-P1 är i kontinuerlig drift. |  |  |
|  | Reglering VV01 Den interna termostaten för VVB1-EP1 ställs på 65°C |  |  |
|  | Temperatur VV01 Temperaturgivare VV01-GT11, reglerar via DUC/PLC styrventilen VV01-SV81 så att inställd framledningstemperatur erhålls |  |  |
|  | Skydd VV01 |  |  |
|  | Högtemperaturvakt Om framledningstemperaturen vid VV01-GT11 överskrider inställt värde reglerar blandningsventilen VV01-SV81 att öppna mot returvatten för att förhindra höga temperaturer på tappvarmvattnet. Förreglas vid legionellafunktion |  |  |
|  | Avvikelselarm Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i DUC/PLC för reglerande givare |  |  |
|  | Legionellafunktion För att motverka legionellatillväxt i tappvarmvattensystemet skabörvärdet för regleringen höjas under korta tidsperioder nattetid via tidkanal i DUC/PLC |  |  |
|  | Mätning VV01 |  |  |
|  | Energiberäkning |  |  |
|  | Störttappning VV01, Insvängningstid temp. |  |  |
|  | Pendlar VV01-systemet |  |  |