SYSTEM 0123-KB01

##### Betjänar:	   	Köldbärarkrets för kylmaskiner och vent.batterier.

##### Placering:		Axxx UC, plan 100 hus A.

##### Apparatskåp:	AS_Axxx

##### DUC/PLC:		0123AxxxDxxx

##### STYRNING

##### Pumpstyrning

##### Cirkulationspump KB01-P1 är i drift då någon av LB11-SV22, LB12-SV22 är öppen mer än 3%.

##### Pumpen stoppas när utomhustemperaturen sjunker under inställt värde.

##### Pumpstyrning

##### Cirkulationspump P2 och P3 styrs via AS-KYLA.

##### REGLERING

Tryckreglering

##### Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen P1, P2 respektive P3 så att inställt konstanttryck erhålls.

##### KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

##### LARM

| ##### Objekt | ##### Larmklass | ##### Prio | ##### F | ##### M*² | ##### Fördröjning | ##### Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### GT41_GF | ##### C | ##### 33 |  |  | ##### 5 min. | ##### Givarfel framledningsgivare |
| ##### GT42_GF | ##### C | ##### 33 |  |  | ##### 5 min. | ##### Givarfel returledningsgivare |
| ##### GP61_LL | ##### A | ##### 18 |  |  | ##### 10 min. | ##### Lågt systemtryck |
| ##### P1_DS | ##### A | ##### 13 |  |  | ##### 3 min. | ##### Driftstopp pump |
| ##### P1_HM | ##### C | ##### 38 |  |  | ##### 30 min. | ##### Handmanöver pump |
| ##### P2_DS | ##### A | ##### 13 |  |  | ##### 3 min. | ##### Driftstopp pump |
| ##### P2_HM | ##### C | ##### 38 |  |  | ##### 30 min. | ##### Handmanöver pump |
| ##### P3_DS | ##### A | ##### 13 |  |  | ##### 3 min. | ##### Driftstopp pump |
| ##### P3_HM | ##### C | ##### 38 |  |  | ##### 30 min. | ##### Handmanöver pump |

*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline