SYSTEM 0123-MV11

OBS! Temperaturgränserna måste projekteras från fall till fall.

Placering:			MV11	Axxx rum/korridor, plan 100 hus A.

AS_Axxx	Axxx Undercentral, plan 900 hus A.

Betjänar:	   	Markvärme entré.

Apparatskåp:		0123-AS_Axxx

DUC/PLC:			0123AxxxDxxx

STYRNING

Start/Stopp

##### Vid uppstart öppnar först värmeventil SV21 under inställbar tid innan pump P1 startar och returtemperaturreglering tar vid.

##### Markvärmeanläggningen förreglas vid i DUC/PLC inställbar utetemperatur.

Cirkulationspump P1

Motionering vid pumpstopp sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även tillhörande styrventil SV21.

REGLERING

Returtemperaturreglering

Returtemperaturregleringen reglerar returtemperaturen vid GT11 till i DUC/PLC inställbar temperatur. GT21 i framledningen maxbegränsas till i DUC/PLC inställbar temperatur.

Returtemperaturhöjning

När C1 indikerar startvillkor höjs börvärdet för GT11 till i DUC/PLC inställbar temperatur. När indikering från C1 upphör och efter inställbar tid återgår regleringen till normal returtemperaturreglering.

##### Temperatur och fuktkänslighet hos markgivare ställs in i automatikskåp (C1).

Reglering vid stoppad pump

Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles.

SKYDD

Frysskydd

Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV21 för att förhindra att frysvakten löser ut.

Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde för låglarmgräns stoppar pump P1 för att undvika frysning.

Utlöst frysvakt återställes manuellt via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion.

Automatikskåp

##### Automatikskåp C1 avger summalarm vid fel på markgivare.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio | F*¹ | M*² | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1_DS | B | 22 |  |  | 3 min. | Driftstopp pump |
| P1_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver pump |
| GP61_LL | A | 18 |  |  | 10 min. | Lågt systemtryck |
| C1_SL | B | 22 |  |  | 10 min. | Summalarm automatikskåp |
| GT81_FT | A | 16 | x | x | 10 sek. | Larmpunkt frysvakt |
| GT81_GF | A | 12 | x | x | 10 sek. | Givarfel frysskyddsgivare värmeväxlare |
| GT11_GF | B | 22 |  |  | 5 min. | Givarfel returledningsgivare |
| GT21_GF | C | 32 |  |  | 5 min. | Givarfel framledningsgivare |

*¹ Förreglar pump

*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline