SYSTEM 0123-VPU02

##### Betjänar:	   	Värmesystem för hela skolan.

##### VPU02: Värmepump

##### VS01: Vent.krets

##### VS02: Radiatorkrets

##### VV01: Tappvarmvatten

##### KV01: Kallvatten

##### Placering:		Axxx Apparatrum, plan xxx hus A.

##### Apparatskåp:	AS_Axxx

##### DUC/PLC:		0123AxxxDxxx

##### VÄRMEKRETS VPU02/VS01/VS02

##### STYRNING

##### Pumpstyrning

##### Cirkulationspump VS01-P1 är i drift då någon av undershuntar är i drift eller utomhustemperaturen är under inställt gränsvärde.

##### Pumpen stoppas när utomhustemperaturen överstiger inställt värde. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC.

Vid fel på utomhusgivare ska pumpen starta.

##### Vid start av VPU02 startar inbyggda cirkulationspumpar automatiskt.

##### Indikering för pump i drift för VPU02 hämtas från intern styrenhet.

##### Värmepump

Kompressor(er) i värmepump VPU01 startar via intern reglering vid värmebehov i ACK1.
Indikering för kompressor(er) i drift hämtas från intern styrenhet.

##### REGLERING

Värmepump/ACK1

##### Framledningsgivare VPU02-GT11 reglerar värmepump VPU02 till önskat BV enligt VS01-GT11, börvärde ska även kunna parallelföskjutas.

##### Framledningstemperatur VS01

##### Temperaturgivare VS01-GT11, placerad i framledningen, reglerar via DUC/PLC elpanna ELP1 så att beräknat börvärde enligt skurva erhålls. Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt.

##### Framledningsbörvärdet beräknas av:

##### • Kurva mot utomhustemperatur

##### • Parallellförskjutning

##### Utetemperaturkompensering sker via temperaturgivaren AS_Axxx-GT3U som påverkar reglerkurvan.

Tryckreglering

##### Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen VS01-P1 så att inställt konstanttryck erhålls.

##### SKYDD

Lågtemperaturvakt

##### Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare VS01-GT11, placerad i framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i DUC/PLC. Larmet blockeras vid sommardrift.

##### Avvikelselarm

##### Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp.

##### Förreglingar

##### Stopp av VS01-P1 och fel på givare VS01-GT11 förreglar ELP1.

##### MÄTNING

Energiberäkning VPU02

##### Värmemängdsmätare VPU02-MQ41 för värme från värmepump till ackumulatortank är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW, energiförbrukningen i kWh samt temperaturer på fram- resp. returledningar.

Energiberäkning VS01-MQ41

##### Värmemängdsmätare VS01-MQ41 för värme till ventilation är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW, energiförbrukningen i kWh samt temperaturer på fram- resp. returledningar.

Energiberäkning VS02-MQ41

##### Värmemängdsmätare VS02-MQ41 för värme till radiatorer är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW, energiförbrukningen i kWh samt temperaturer på fram- resp. returledningar.

##### TAPPVARMVATTEN VV01

##### STYRNING

##### Pumpstyrning

##### Cirkulationspump VV01-P1 är i kontinuerlig drift.

##### REGLERING

##### Den interna termostaten för VVB1-EP1 ställs på 70°C.

##### Temperatur VVB1

##### Temperaturgivare VVB1-GT11 placerad i toppen av VVB1 reglerar via DUC/PLC elpatron VVB1-EP1 så att inställt börvärde erhålls.

##### Temperatur VV01

##### Temperaturgivare VV01-GT11, reglerar via DUC/PLC styrventilen VV01-SV81 så att inställd framledningstemperatur erhålls.

##### SKYDD

##### Högtemperaturvakt

##### Om framledningstemperaturen vid VV01-GT11 överskrider inställt värde reglerar blandningsventilen VV01-SV81 att öppna mot returvatten för att förhindra höga temperaturer på tappvarmvattnet. Förreglas vid legionellafunktion.

##### Avvikelselarm

##### Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt

##### inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp.

Legionellafunktion

##### För att motverka legionellatillväxt i tappvarmvattensystemet ska

##### börvärdet för regleringen höjas under korta tidsperioder nattetid via

##### tidkanal i DUC/PLC.

##### MÄTNING

Energiberäkning

##### Värmemängdsmätare VV01-MQ41 för varmvatten är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW, energiförbrukning i kWh, temperaturer på varm- resp. kallvatten samt aktuell mätarställning för flödesgivare.

##### KALLVATTEN KV01

STYRNING

Inkommande kallvatten (Funktion gäller Förskola)

När en signal erhålls från inbrottslarmet att byggnaden är larmad och efter en i DUC/PLC inställbar fördröjningstid stängs ventilen KV01-SV91 för inkommande kallvatten. Fördröjningstiden inställs så att ev. diskmaskiner etc. hinner köra sitt program. Ventilställdon KV01-SV91 skall inte stänga automatiskt vid strömbortfall utan kvarstå i aktuellt läge. Vid behov kan styrventil KV01-SV91 öppnas/stängas manuellt.

SKYDD

Brand

Vid brandlarm från brandlarmscentral öppnar ventil KV01-SV91 omedelbart.

Flödesvakt

Larm från flödesvakt för nödkyla enligt larmlista.

MÄTNING

Flödesberäkning

Flödesmätare för kallvatten KV01-MF4(X) är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är aktuell mätarställning.

((X) Antal flödesmätare anpassas till aktuellt objekt vid projektering)

##### ÖVRIGT

##### MÄTNING

Energi och effekt VPU02-ME41

##### Elenergimätare VPU02-ME41 för värmepumpens energi- och effektförbrukning är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW samt energiförbrukningen i kWh.

Energi och effekt VVB1-ME41

##### Elenergimätare VVB1-ME41 för varmvattenberedarens energi- och effektförbrukning är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW samt energiförbrukningen i kWh.

Energi och effekt ELP1-ME41

##### Elenergimätare ELP1-ME41 för elpannans energi- och effektförbrukning är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW samt energiförbrukningen i kWh.

##### KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

##### LARM

| ##### Objekt | ##### Larmklass | ##### Prio | ##### F*¹ | ##### M*² | ##### Fördröjning | ##### Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### VS01-P1_DS (vinterdriftsfall) | ##### A | ##### 12 | ##### x |  | ##### 3 min. | ##### Driftstopp pump |
| ##### VS01-P1_HM | ##### C | ##### 38 |  |  | ##### 30 min. | ##### Handmanöver pump |
| ##### VS01-GT11_TL | ##### C | ##### 32 |  |  | ##### 10 min. | ##### Avvikande framledningstemperatur |
| ##### VS01-GT11_LL (vinterdriftsfall) | ##### A | ##### 16 |  |  | ##### 30 min. | ##### Låg framledningstemperatur |
| ##### VS01-GT11_GF | ##### A | ##### 12 | ##### x |  | ##### 1 min. | ##### Givarfel framledningsgivare |
| ##### VS01-GT43_GF | ##### C | ##### 32 |  |  | ##### 5 min. | ##### Givarfel returledningsgivare |
| ##### VS01-GP61_LL | ##### A | ##### 18 |  |  | ##### 10 min. | ##### Lågt systemtryck |
| ##### VV01-P1_DS | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 3 min. | ##### Driftstopp VVC-pump |
| ##### VV01-P1_HM | ##### C | ##### 38 |  |  | ##### 30 min. | ##### Handmanöver VVC-pump |
| ##### VV01-GT11_TL | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 15 min. | ##### Avvikande tappvarmvattentemperatur |
| VVB1-GT11_TL | B | ##### 22 |  |  | ##### 15 min. | ##### Avvikande tappvarmvattentemperatur VVB |
| ##### VV01-GT11_HL | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 1 min. | ##### Hög tappvarmvattentemperatur |
| ##### VV01-GT11_GF | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 5 min. | ##### Givarfel tappvarmvattengivare |
| ##### VV01-GT61_LL | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 1 min. | ##### Låg VVC-temperatur |
| ##### VV01-GT61_GF | ##### C | ##### 32 |  |  | ##### 5 min. | ##### Givarfel VVC-temperaturgivare |
| ##### VVB1-GT11_GF | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 5 min. | ##### Givarfel beredare varmvattengivare |
| ##### VPU02_SL | ##### B | ##### 25 |  |  | ##### 1 min. | ##### Summalarm värmepump |
| ##### ELP1_SL | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 1 min. | ##### Summalarm elpanna |
| ##### KV01-GF61_L | ##### B | ##### 23 |  |  | ##### 1 min. | ##### Larm flödesvakt |

*¹ Förreglar ELP1

*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline