## SYSTEM 0123-VS11, VS12, VS13

OBS! I undercentral med endast en radiatorkrets behövs ingen separat shuntgrupp, där annat ej anges. Leverans och montage av trådlösa rumsgivare utförs av SISAB utanför entreprenaden.

Placering:	xxxx-GT31	Rumsplacering i beteckning.

VS11		Axxx Undercentral, plan 900 hus A.

VS12		Axxx Undercentral, plan 900 hus A.

VS13		Axxx Undercentral, plan 900 hus A.

Betjänar:	VS11: Hus A, VS12: Hus B, VS13: Hus C.

Apparatskåp:	AS_Axxx

DUC/PLC:		0123AxxxDxxx

VÄRMEKRETS VS11

STYRNING

Pumpstyrning

##### Pump VS11-P1 stoppas och värmeventil VS11-SV31 forceras till stängt läge när utomhustemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil.

##### Vid fel på utomhusgivare ska pump starta.

REGLERING

Temperatur

Temperaturgivare VS11-GT11, placerad i framledningen, reglerar via DUC/PLC ställdon för ventil VS11-SV31 så att beräknat börvärde erhålls.

Framledningsbörvärdet beräknas av:

• Kurva mot utomhustemperatur

• Rumstemperaturkompensering (trådlösa givare kompletteras av beställaren i senare skede)

• Parallellförskjutning

Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt.

Rumstemperaturkompensering beräknas i överordnat system (SISABOnline) utifrån temperaturmedelvärde i byggnaden mot aktuellt börvärde. Börvärde finns för verksamhetsdrift och frånvarodrift.

Beräknad kompensering förskjuter börvärdet för framledningstemperatur i DUC/PLC.

Tryckreglering

Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen så att inställt konstanttryck erhålls.

SKYDD

Lågtemperaturvakt

Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare VS11-GT11, placerad i

framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i

DUC/PLC.

Avvikelselarm

Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt

inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp.

VÄRMEKRETS VS12

STYRNING

Pumpstyrning

##### Pump VS12-P1 stoppas och värmeventil VS12-SV31 forceras till stängt läge när utomhustemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil.

##### Vid fel på utomhusgivare ska pump starta.

REGLERING

Temperatur

Temperaturgivare VS12-GT11, placerad i framledningen, reglerar via DUC/PLC ställdon för ventil VS12-SV31 så att beräknat börvärde erhålls.

Framledningsbörvärdet beräknas av:

• Kurva mot utomhustemperatur

• Rumstemperaturkompensering

• Parallellförskjutning

Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt.

Rumstemperaturkompensering beräknas i överordnat system (SISABOnline) utifrån temperaturmedelvärde i byggnaden mot aktuellt börvärde. Börvärde finns för verksamhetsdrift och frånvarodrift.

Beräknad kompensering förskjuter börvärdet för framledningstemperatur i DUC/PLC.

Tryckreglering

Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen så att inställt konstanttryck erhålls.

SKYDD

Lågtemperaturvakt

Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare VS12-GT11, placerad i

framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i

DUC/PLC.

Avvikelselarm

Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt

inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp.

VÄRMEKRETS VS13

STYRNING

Pumpstyrning

##### Pump VS13-P1 stoppas och värmeventil VS13-SV31 forceras till stängt läge när utomhustemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil.

##### Vid fel på utomhusgivare ska pump starta.

REGLERING

Temperatur

Temperaturgivare VS13-GT11, placerad i framledningen, reglerar via DUC/PLC ställdon för ventil VS13-SV31 så att beräknat börvärde erhålls.

Framledningsbörvärdet beräknas av:

• Kurva mot utomhustemperatur

• Rumstemperaturkompensering

• Parallellförskjutning

Kurvan har 4st brytpunkter och planar ut vid övre resp. nedre brytpunkt.

Rumstemperaturkompensering beräknas i överordnat system (SISABOnline) utifrån temperaturmedelvärde i byggnaden mot aktuellt börvärde. Börvärde finns för verksamhetsdrift och frånvarodrift.

Beräknad kompensering förskjuter börvärdet för framledningstemperatur i DUC/PLC.

Tryckreglering

Tryckgivare styr via intern regulator varvtalet på cirkulationspumpen så att inställt konstanttryck erhålls.

SKYDD

Lågtemperaturvakt

Larm utlöses om temperaturen vid temperaturgivare VS13-GT11, placerad i

framledning, understiger börvärdet med mer än inställt värde i

DUC/PLC.

Avvikelselarm

Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt

inställbar i DUC/PLC för reglerande givare. Avvikelselarm blockeras vid pumpstopp.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio |  |  | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS11-P1_DS | A | 12 |  |  | 3 min. | Driftstopp pump |
| VS11-P1_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver pump |
| VS11-GT11_LL | A | 16 |  |  | 30 min. | Låg framledningstemperatur |
| VS11-GT11_TL | C | 32 |  |  | 10 min. | Avvikande framledningstemperatur |
| VS11-GT11_GF | A | 12 |  |  | 1 min. | Givarfel framledningsgivare |
| VS11-GT41_GF | C | 32 |  |  | 5 min. | Givarfel returgivare |
| VS12-P1_DS | A | 12 |  |  | 3 min. | Driftstopp pump |
| VS12-P1_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver pump |
| VS12-GT11_LL | A | 16 |  |  | 30 min. | Låg framledningstemperatur |
| VS12-GT11_TL | C | 32 |  |  | 10 min. | Avvikande framledningstemperatur |
| VS12-GT11_GF | A | 12 |  |  | 1 min. | Givarfel framledningsgivare |
| VS12-GT41_GF | C | 32 |  |  | 5 min. | Givarfel returgivare |
| VS13-P1_DS | A | 12 |  |  | 3 min. | Driftstopp pump |
| VS13-P1_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver pump |
| VS13-GT11_LL | A | 16 |  |  | 30 min. | Låg framledningstemperatur |
| VS13-GT11_TL | C | 32 |  |  | 10 min. | Avvikande framledningstemperatur |
| VS13-GT11_GF | A | 12 |  |  | 1 min. | Givarfel framledningsgivare |
| VS13-GT41_GF | C | 32 |  |  | 5 min. | Givarfel returgivare |