SYSTEM 0123-VVB1

##### Betjänar:	   	VV01: Tappvarmvatten

##### KV01: Kallvatten

##### VVB1: Varmvattenproduktion

##### Placering:		Axxx Apparatrum, plan xxx hus A.

##### Apparatskåp:	AS_Axxx

##### DUC/PLC:		0123AxxxDxxx

##### TAPPVARMVATTEN VV01

##### STYRNING

##### Pumpstyrning

##### Cirkulationspump VV01-P1 är i kontinuerlig drift.

##### REGLERING

##### Den interna termostaten för VVB1-EP1 ställs på 65°C.

##### Temperatur VV01

##### Temperaturgivare VV01-GT11, reglerar via DUC/PLC styrventilen VV01-SV81 så att inställd framledningstemperatur erhålls.

##### SKYDD

##### Högtemperaturvakt

##### Om framledningstemperaturen vid VV01-GT11 överskrider inställt värde reglerar blandningsventilen VV01-SV81 att öppna mot returvatten för att förhindra höga temperaturer på tappvarmvattnet. Förreglas vid legionellafunktion.

##### Avvikelselarm

##### Larm utlöses om mätvärde för reglerande givare avviker från börvärdet. Avvikelsens storlek och tidsfördröjning är individuellt inställbar i DUC/PLC för reglerande givare.

Legionellafunktion

##### För att motverka legionellatillväxt i tappvarmvattensystemet ska

##### börvärdet för regleringen höjas under korta tidsperioder nattetid via

##### tidkanal i DUC/PLC.

##### MÄTNING

Energi och effekt VVB1-ME41

##### Elenergimätare VVB1-ME41 för varmvattenberedarens energi- och effektförbrukning är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är momentan effekt i kW samt energiförbrukningen i kWh.

##### KALLVATTEN KV01

STYRNING

Inkommande kallvatten (Funktion gäller Förskola)

När en signal erhålls från inbrottslarmet att byggnaden är larmad och efter en i DUC/PLC inställbar fördröjningstid stängs ventilen KV01-SV91 för inkommande kallvatten. Fördröjningstiden inställs så att ev. diskmaskiner etc. hinner köra sitt program. Ventilställdon KV01-SV91 skall inte stänga automatiskt vid strömbortfall utan kvarstå i aktuellt läge. Vid behov kan styrventil KV01-SV91 öppnas/stängas manuellt.

SKYDD

Brand

Vid brandlarm från brandlarmscentral öppnar ventil KV01-SV91 omedelbart.

MÄTNING

Flödesberäkning

Flödesmätare för kallvatten KV01-MF4(X) är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC. Avläsbara värden är aktuell mätarställning.

((X) Antal flödesmätare anpassas till aktuellt objekt vid projektering)

##### KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

##### LARM

| ##### Objekt | ##### Larmklass | ##### Prio | ##### F*¹ | ##### M*² | ##### Fördröjning | ##### Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### VV01-P1_DS | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 3 min. | ##### Driftstopp VVC-pump |
| ##### VV01-P1_HM | ##### C | ##### 38 |  |  | ##### 30 min. | ##### Handmanöver VVC-pump |
| ##### VV01-GT11_TL | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 15 min. | ##### Avvikande tappvarmvattentemperatur |
| ##### VV01-GT11_HL | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 1 min. | ##### Hög tappvarmvattentemperatur |
| ##### VV01-GT11_GF | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 5 min. | ##### Givarfel tappvarmvattengivare |
| ##### VV01-GT61_LL | ##### B | ##### 22 |  |  | ##### 1 min. | ##### Låg VVC-temperatur |
| ##### VV01-GT61_GF | ##### C | ##### 32 |  |  | ##### 5 min. | ##### Givarfel VVC-temperaturgivare |