SYSTEM 0123-CA12

Placering:	CA12-CF1	Axxx rum/korridor, plan xxx hus A.

AS_Axxx	Axxx Fläktrum, plan xxx hus A.

Betjänar:	Entré.

Apparatskåp:		AS_Axxx

DUC/PLC:		0123AxxxDxxx

STYRNING

Start/stopp

Fläkten CF1 styrs till drift via dörrkontakt GL31. Vid fallande utetemperatur, via AS_Axxx-GT3U, vintertid och stigande utetemperatur sommartid ökar fläkthastigheten. Vid inställd neutralzon startar ej fläkten.

Fläktens eftergångstid ställs i läge auto vilket gör att fläkten behålls i drift utifrån dörrens öppningsfrekvens.

CF1 styrs till lågfart vid varmhållning.

REGLERING

Temperaturreglering

Rumstemperaturen regleras via GT11. Vid öppning av dörr höjs börvärdet för rumstemperaturen med i DUC/PLC inställbar temperatur.

Rumstemperaturens börvärde växlar via tidsschema. Börvärde för dag och natt finns.

Returvattentemperatur GT21

Returvattentemperaturen maxbegränsas via GT21 med i DUC/PLC inställbar temperatur.

SKYDD

Frysskydd

Vid returtemperatur lägre än 15°C kommer ställdonet att öppna oavsett värmebehov. Larm ges vid returtemperatur 7 °C och då stannar även

ﬂäkten. Då ﬂäkten ej är i drift ﬁnns en varmhållningsfunktion som öppnar ventilen då vattnets returtemperatur understiger 25 °C oavsett om värmebehov föreligger.

Filterlarm

Filterlarm larmar efter den inställda drifttiden överksridits.

Motorlarm

Larm enligt larmlista.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio | F*¹ | M*² | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF1_L | B | 21 |  | x | 5 min. | Motorlarm luftridå |
| CF1_DS | B | 21 |  |  | 5 min. | Driftstopp luftridå |
| GT21_FT | A | 16 |  | x | 10 sek. | Larmpunkt frysvakt luftridå |
| GT11_GF | B | 21 |  |  | 5 min. | Givarfel rumsgivare |
| GT21_GF | B | 21 |  |  | 5 min. | Givarfel returgivare |
| C1CF1_L | C | 31 |  | x | 10 min. | Servicelarm filter luftridå |

*¹ Förreglar aggregat

*² Manuell återställning via C2CF1 eller SISABOnline