SYSTEM 0123-FA11

Placering:	FA11-FF1	Axxx Elcentral/UC, plan xxx hus A.

AS_Axxx	Axxx fläktrum, plan xxx hus A.

Betjänar:	Elcentral/UC.

Apparatskåp:		AS_Axxx

DUC/PLC:		0123AxxxDxxx

STYRNING

Start/Stopp

FF1 startar och stoppar vid inställbar temperatur.

SKYDD

Driftindikering

Drift av frånluftsfläkt FF1 indikeras via strömrelä C1FF1. Vid utebliven indikering avges larm.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio | F*¹ | M*² | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF1_DS | B | 21 |  |  | 5 min. | Driftstopp frånluftsfläkt |
| GT31_HL | B | 21 |  |  | 5 min. | Hög rumstemperatur elcentral/UC |
| GT31_GF | B | 21 |  |  | 5 min. | Givarfel temperaturgivare elcentral/UC |

*¹ Förreglar aggregat

*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline