SYSTEM 0123-FA12

Placering:	FA12-FF1	Axxx Soprum/hissm.rum, plan xxx hus A.

AS_Axxx	Axxx Fläktrum, plan xxx hus A.

Betjänar:	Soprum/hissmaskinrum.

Apparatskåp:		AS_Axxx

DUC/PLC:		0123AxxxDxxx

STYRNING

Aggregatet har 1 st driftlägen:

Driftläge 1	= 	Kontinuerlig drift

SKYDD

Driftindikering

Drift av frånluftsfläkt FF1 indikeras via strömrelä C1FF1. Vid utebliven indikering avges larm.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio | F*¹ | M*² | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF1_DS | B | 21 |  |  | 5 min. | Driftstopp frånluftsfläkt |

*¹ Förreglar aggregat

*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline