SYSTEM 0123-FA13

Placering:	FA13-FF1	Axxx Keramikrum, plan xxx hus A.

AS_Axxx	Axxx Fläktrum, plan xxx hus A.

Betjänar:	Keramikrum.

Apparatskåp:		AS_Axxx

DUC/PLC:		0123AxxxDxxx

STYRNING

Start/Stopp

Via timertryckknapp eller hög rumstemperatur styrs FF1 till drift.

Timer SN11

Frånluftsfläkten startas till drift under inställd tid via timertryckknapp SN11. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktion. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om frånluftsfläkten är i drift.

Rumsgivare GT31

Frånluftsfläkten startas till drift om temperaturen vid rumsgivare GT31 överstiger inställbar värde. Sjunker temperaturen vid GT31 under inställbart värde + hysteres stoppas temperaturfunktionen.

SKYDD

Driftindikering

Drift av frånluftsfläkt FF1 indikeras via strömrelä C1FF1. Vid utebliven indikering avges larm.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio | F*¹ | M*² | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF1_DS | B | 21 |  |  | 5 min. | Driftstopp frånluftsfläkt |
| GT31_HL | B | 21 |  |  | 5 min. | Hög rumstemperatur keramikrum |
| GT31_GF | B | 21 |  |  | 5 min. | Givarfel temperaturgivare keramikrum |

*¹ Förreglar aggregat

*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline