OBS! Typdriftkort för dubbla EC-fläktar. Ingående produkter i driftbild samt text ersätter motsvarande på övriga driftkort för luftbehandling vid behov av dubbla EC-fläktar.

Start/Stopp

Vid uppstart öppnar först uteluftsspjäll ST21, avluftsspjäll ST22, samtliga brandspjäll och när indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläktar FF1 samt FF2.

Värmeåtervinning RVÅ styrs till maximal återvinning och vid låg utetemperatur öppnar värmeventil SV31 till i DUC/PLC inställt värde.

Efter inställd uppstartstid startar tilluftsfläktar TF1 samt TF2 och normal reglering vidtar.

REGLERING

Tryckreglering

Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläktar TF1 samt TF2.

Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläktar FF1 samt FF2.

SKYDD

Förreglingar

Driftfel för pump P1 resp. kortsluten frysskyddsgivare GT81 förreglar

aggregatet.

Frånluftsfläktar FF1/FF2 och tilluftsfläktar TF1/TF2 är korsvis förreglade.

Fel på temperaturgivare GT11 förreglar drift av aggregatet.

Ändlägeskontakter i spjäll ST21 och ST22 förreglar fläktar. Spjällen

ska vara öppna innan fläktstart kan ske.

Förreglingar återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio | F*¹ | M*² | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF1_TF2_DS | B | 21 | x | x | 5 min. | Driftstopp tilluftsfläkt |
| TF1_TF2_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver tilluftsfläkt |
| FF1_FF2_DS | B | 21 | x | x | 5 min. | Driftstopp frånluftsfläkt |
| FF1_FF2_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver frånluftsfläkt |
| TF1_TF2_SL | B | 21 |  |  | 5 min. | Summalarm tilluftsfläkt |
| FF1_FF2_SL | B | 21 |  |  | 5 min. | Summalarm frånluftsfläkt |

*¹ Förreglar aggregat

*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline