SYSTEM 0123-LB21

Placering:	LB21-GN31,-32	Bxxx Gymnastiksal, Bxxx.

LB21-GM31,-32	Bxxx Duschrum, Bxxx och Bxxx.

LB21-ST41,-42	Bxxx Fläktrum, Bxxx.

LB21	Bxxx Fläktrum, Bxxx.

AS_Bxxx	Bxxx Fläktrum, Bxxx.

Betjänar:		Gymnastiksal, omklädningsrum och duschrum,

Hus B.

Apparatskåp:	AS_Bxxx

DUC/PLC:	0123BxxxDxxx

STYRNING

Aggregat manövreras med serviceomkopplare SO1 placerad i

apparatskåpsfront med lägena:

FRÅN 	= 	Aggregatet är avställt (återställning av larm).

AUT 	= 	Aggregatet styrs via automatik.

TILL 	= 	OVK-läge (ST41/ST42 i forcerat läge)

Normalt läge: AUT.

Säkerhets- och brandfunktioner skall vara inkopplade oavsett

omkopplarläge. Larm avges om serviceomkopplaren står i läget FRÅN längre tid än normalt för service. Tidsperioden är inställbar i DUC/PLC.

Aggregatet styrs via tidsschema. Utanför drifttid styrs aggregatet till drift via fuktgivare och närvarogivare. Normalflöde i gymnastiksal styrs via tidschema och närvarogivare. Utanför tidsschema ventileras gymnastiksalen via grundflöde så länge aggregatet är i drift.

Start/Stopp

Vid uppstart öppnar först avluftsspjäll ST22 samt uteluftspjäll ST21 och när indikering erhållits för öppet läge startar frånluftsfläkt FF1.

Värmeåtervinning RVÅ styrs till maximal återvinning och vid låg utetemperatur öppnar värmeventil SV31 till i DUC/PLC inställt värde.

Efter inställd uppstartstid startar tilluftsfläkt TF1 och normal reglering vidtar.

Fuktgivare

När relativa fuktigheten vid GM31 eller GM32 i duschrum överstiger inställt gränsvärde styrs aggregat till drift. 
När mätvärdet sjunkit under gränsvärdet + hysteres återgår aggregatet till aktuellt driftfall.

Närvarogivare

Vid indikering från närvarogivare GN31 eller GN32 öppnar spjäll ST41 och ST42 och aggregat styrs till drift. 
Vid utebliven närvaroindikering och efter inställd frånslagsfördröjning återgår spjäll ST41 och ST42 och aggregatet till aktuellt driftfall.

Nattkyla

Sommartid kyls byggnaden nattetid med uteluft om följande villkor är

uppfyllda:

- Utetemperatur över inställd gräns.

- Utetemperatur har överstigit börvärde tilluft med mer än 2°C i mer än 3 timmar under normal drifttid.

- Tidsschema nattkyla aktiv.

- Aggregatet ej i ordinarie drift.

Aggregatet är i drift, värmeventil SV31 är stängd och värmeåtervinning RVÅ är frånkopplad.

Nattkyla stoppar när frånluftstemperaturen vid GT11 sjunkit till inställt värde eller något av övriga startvillkor upphört att gälla. Under de första 10 minuterna ignoreras frånluftsvillkoren för att invänta korrekt mätvärde.

Cirkulationspump P1

##### Pump P1 stoppas när utomhustemperaturen överstiger inställt värde för pumpstopp. Pump P1 tillåts starta om värmeventil SV31 är öppen mer än 3 % under pumpstopp. Motionskörning sker via tidsschema i DUC/PLC. Efter motionskörning av pump motioneras även styrventil.

##### Vid fel på utomhusgivare ska pump starta.

Roterande värmeväxlare RVÅ

Den roterande värmeväxlaren styrs till renblåsningsdrift av

styrfunktionsenheten CRVÅ när värmebehov inte föreligger.

REGLERING

Temperaturreglering

Frånluftstemperatur vid GT11 reglerar tilluftstemperaturen så att inställt börvärde erhålls. Tilluftstemperaturen vid GT21 min/max begränsas.

Vid ökande värmebehov sker regleringen i följande sekvens:

- Värmeväxlare RVÅ ökar värmeåtervinning.

- Värmeventil SV31 öppnar för värme.

Reglering vid stoppat aggregat

Returvattenregulatorn reglerar värmeventilen så att inställd returtemperatur vid GT81 erhålles. SV31 motioneras i samband med pumpmotionering.

Kylåtervinning

Sommartid, då frånluftstemperaturen vid GT11 är 2°C lägre än utelufttemperaturen vid GT41, startas värmeväxlare RVÅ för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperaturen GT11 ej längre är lägre än uteluftstemperaturen vid GT41.

Tryckreglering

Tilluftstrycket vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkt TF1.

Frånluftstrycket vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkt FF1.

SKYDD

Frysskydd

Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde övertar GT81 regleringen av värmeventilen SV31 för att förhindra att frysvakten löser ut. När GT81 reglerar SV31 forceras RVÅ till 100% återvinning.

Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde stoppar aggregatet för att undvika frysning.

Utlöst frysvakt återställes manuellt via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion.

Spänningsbortfall

Vid spänningsbortfall stänger uteluftspjäll ST21 och avluftsspjäll ST22 via fjäderåtergång.

Lågtemperaturvakt

Vid låg temperatur i tilluften stoppas aggregat efter inställd tid  för att undvika nedkylning. Funktion blockeras vid stillastående aggregat.

Lågtemperaturvakt återställes via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion.

Brandfunktioner

Vid signal från  brandlarmscentral (NC) stoppas aggregatet och uteluftspjäll ST21 samt avluftsspjäll ST22 stänger.

Förreglingar

Driftfel för pump P1 resp. kortsluten frysskyddsgivare GT81 förreglar

aggregatet.

Frånluftsfläkten FF1 och tilluftsfläkten TF1 är korsvis förreglade.

Fel på temperaturgivare GT21 förreglar drift av aggregatet.

Ändlägeskontakter i spjäll ST21 och ST22 förreglar fläktar. Spjäll

ska vara öppna innan fläktstart kan ske.

Förreglingar återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion.

MÄTNING

Verkningsgradsberäkning

Beräkning av verkningsgraden utförs när aggregat är i drift.

Verkningsgrad i % beräknas med hjälp av temperaturgivare för uteluft GT41, frånluft GT11 och avluft GT42 enligt följande formel:

((GT11-GT42) / (GT11-GT41)) x 100 %.

Larm för låg verkningsgrad utlöses om verkningsgraden underskrider inställd larmgräns och följande villkor är uppfyllda:

- Aggregat är i drift.

- Återvinningen i max.

- Vinterdriftfall är aktivt.

Larm återställs om något villkor upphör att gälla.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio | F*¹ | M*² | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF1_DS | B | 21 | x | x | 5 min. | Driftstopp tilluftsfläkt |
| TF1_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver tilluftsfläkt |
| FF1_DS | B | 21 | x | x | 5 min. | Driftstopp frånluftsfläkt |
| FF1_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver frånluftsfläkt |
| TF1_SL | B | 21 |  |  | 5 min. | Summalarm tilluftsfläkt |
| FF1_SL | B | 21 |  |  | 5 min. | Summalarm frånluftsfläkt |
| SO1_L0 | B | 21 |  |  | 60 min. | Serviceomkopplare i frånläge |
| SO1_L1 | B | 21 |  |  | 60 min. | Serviceomkopplare i tilläge |
| P1_DS | B | 22 | Vinter | x | 3 min. | Driftstopp pump |
| P1_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver pump |
| RVÅ_LL | B | 26 | Vinter |  | 60 min. | Låg verkningsgrad återvinning |
| RVÅ_SL | B | 21 |  |  | 5 min. | Summalarm värmeväxlare |
| GT81_FT | A | 16 | x | x | 10 sek. | Larmpunkt frysvakt |
| GT81_GF | A | 11 | Vinter | x | 10 sek. | Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri |
| GT21_TL | B | 21 |  |  | 15 min. | Avvikande tilluftstemperatur |
| GT21_LL | A | 16 | Vinter | x | 15 min. | Lågtemperaturvakt tilluft |
| GT21_GF | C | 31 | x | x | 5 min. | Givarfel tilluftsgivare |
| GT11_GF | C | 31 |  |  | 5 min. | Givarfel frånluftsgivare |
| GT41_GF | C | 31 |  |  | 5 min. | Givarfel uteluftsgivare |
| GM31_GF | C | 31 |  |  | 5 min. | Givarfel rumsgivare fukt |
| GM32_GF | C | 31 |  |  | 5 min. | Givarfel rumsgivare fukt |
| GT42_GF | C | 31 |  |  | 5 min. | Givarfel avluftsgivare |
| GP11_TL | B | 21 |  |  | 10 min. | Avvikande tilluftstryck |
| GP12_TL | B | 21 |  |  | 10 min. | Avvikande frånluftstryck |
| ST21_ST22_FSL | B | 21 | x | x | 10 min. | Felaktigt spjälläge |

*¹ Förreglar aggregat

*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline