SYSTEM 0123-LB33

OBS! Vid ett mindre antal brandspjäll och placering i närhet av apparatskåp hårdtrådas brandspjällen till DUC/PLC. Diskussion tas med teknikansvarig. Kom ihåg att ta med temperaturgivare för att kunna göra verkningsgradsberäkning för värmeväxlaren.

Placering:	SN11	Cxxx Passage, plan xxx hus C.

ST6pn	Cxxx Rum, plan xxx hus C.

LB33	Cxxx Fläktrum, plan xxx hus C.

AS_Cxxx	Cxxx Fläktrum, plan xxx hus C.

Betjänar:		Hus C.

Apparatskåp:	AS_Cxxx

DUC/PLC:	0123CxxxDxxx

Driftkortet avser aggregatets funktioner mot DUC/PLC. Se leverantörens driftkort/funktionsbeskrivning för aggregatets interna funktioner.

Beteckningar i driftbild taggas upp med ärvärde samt, i förekommande fall, börvärde.

STYRNING

Aggregatet styrs via tidsschema och timer.

Start/Stopp

Vid uppstart öppnar först samtliga brandspjäll och när indikering erhållits för öppet läge startar aggregatet.

Timer SN11

Aggregat startas till drift under inställd tid via tryckknappstimer SN11. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktionen. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv eller om aggregatet är i drift.

SKYDD

Spänningsbortfall

Vid spänningsbortfall stänger samtliga brandspjäll ST6pn via fjäderåtergång.

Brandfunktioner

Vid signal från brandlarmscentral (NC) stoppas aggregatet och samtliga brand/brandgasspjäll ST6pn stänger. Om aggregatet stoppas av byggnadens brandlarm ska aggregatet automatiskt återstarta när byggnadens brandlarm återgår.

Brand-/brandgasspjäll är försedd med en spjällmodul/remote I/O för kommunikation mot DUC/PLC. Vid kommunikationsfel på fältbussen intar varje brand-/brandgasspjäll larmdrift. (Brand/brandgasspjällen stänger och larm avges.)

Vid stoppat aggregat stänger samtliga brandspjäll.

Motionering och kontroll av spjäll

Brand/brandgasspjäll ST6pn motionskörs enl. tidsschema i DUC/PLC, tider ställs så att aggregatet normalt är frånställt när brandspjäll motioneras. Om aggregatet är i drift vid motionering av brandspjäll ska aggregatet stoppas under motioneringen. Om spjälläge indikeras felaktigt blockeras uppstart av aggregatet och larm avges. Indikeras felaktigt spjälläge under drift stoppas aggregatet och larm avges.

Felaktigt spjälläge återställs via serviceomkopplare SO1 eller via återstartsfunktion.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio | F*¹ | M*² | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB33_SL_A | A | 11 |  |  | 5 min. | Summalarm A aggregat |
| LB33_SL_B | B | 21 |  |  | 5 min. | Summalarm B aggregat |
| TF1_DS | B | 21 |  |  | 5 min. | Driftstopp tilluftsfläkt |
| TF1_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver tilluftsfläkt |
| FF1_DS | B | 21 |  |  | 5 min. | Driftstopp frånluftsfläkt |
| FF1_HM | C | 38 |  |  | 30 min. | Handmanöver frånluftsfläkt |
| RVÅ_SL | B | 21 |  |  | 5 min. | Summalarm värmeväxlare |
| GT81_FT | A | 16 | x | x | 10 sek. | Larmpunkt frysvakt |
| GT81_GF | A | 11 | Vinter | x | 10 sek. | Givarfel frysskyddsgivare värmebatteri |
| GT11_LL | A | 16 | Vinter | x | 15 min. | Lågtemperaturvakt tilluft |
| GT11_GF | B | 21 | x |  | 5 min. | Givarfel tilluftsgivare |
| GT31_GF | C | 31 |  |  | 5 min. | Givarfel frånluftsgivare |
| GT41_GF | C | 31 |  |  | 5 min. | Givarfel uteluftsgivare |
| GT42_GF | C | 31 |  |  | 5 min. | Givarfel avluftsgivare |
| GF11_TL | B | 21 |  |  | 10 min. | Avvikande tilluftsflöde |
| GF12_TL | B | 21 |  |  | 10 min. | Avvikande frånluftsflöde |
| ST6xx_FSL | B | 21 | x | x | 10 min. | Felaktigt spjälläge |

*¹ Förreglar aggregat

*² Manuell återställning via aggregat eller SISABOnline