SYSTEM 0123-AS_Axxx

Apparatskåp:	AS_Axxx

Placering:	AS_Axxx	Fläktrum Axxx, plan XXX hus A.

Betjänar:	BEL 1 – Fasadbelysning

BEL 2 – Stolpbelysning

BEL 3 – Skyltar, fasad och info

BEL 4 – Ev bollplaner och större ytor

DUC/PLC:		0123AxxxDxxx

STYRNING

Belysningsstyrning

Belysning styrs i DUC/PLC via tidsschema och gemensam ljusgivare GQ31. Belysningen för respektive kanal tänds när tidkanalen är till och ljusnivån vid GQ31 sjunker under inställbart värde. Belysningen släcks när tidkanalen är från eller när ljusnivån vid GQ31 är över inställbart gränsvärde för släckning samt att ställbar tid för släckning löpt ut.  Funktion och samtliga parametrar är åtkomliga i DUC/PLC och från SOl (SISABOnline).

MÄTNING

Energi och effekt ME41

Elenergimätare ME41 för apparatskåpets energi- och effektförbrukning är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC.

Avläsbara värden är momentan effekt i kW samt energiförbrukningen i kWh.

Energi och effekt 0123-(centr.bet.)-ME4x

Elenergimätare 0123-(centr.bet.)-ME4x för (fastighetens totala / storkökets / byggnadens / kökskylans) energi- och effektförbrukning är ansluten till SISABOnline via kommunikationsbuss för överföring av mätvärden, alltså ej via DUC.

Avläsbara värden är momentan effekt i kW samt energiförbrukningen i kWh.

SKYDD

Dvärgbrytare

Larm från dvärgbrytare enligt larmlista.

Brandlarm

Signal från kombilarm (NC). Brandlarm påverkar luftbehandlingsaggregat och brandspjäll, se driftkort för luftbehandling samt fläktar.

Inbrottslarm Gäller endast förskolor

Signal från kombilarm. Larmad byggnad påverkar avstängningsventil för inkommande kallvatten, se driftkort för (fjärrvärmecentral UC01/värmepumpsanläggning VPU01).

Kylmaskiner/AS-KYLA

Larm från kylmaskiner/AS-KYLA samt temperaturlarm från kyl- och frysrum enligt larmlista.

Överspänningsskydd

Larm från överspänningsskydd enligt larmlista.

Lucka

Larm från lägesgivare tillhörande lucka/brandlucka BGL01 enligt larmlista.

Värmeslinga

Larm från värmeslinga i frysrum enligt larmlista.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.

Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

| Objekt | Larmklass | Prio |  |  | Fördröjning | Larmtext |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS01 | B | 29 |  |  | 1 min. | Summalarm dvärgbrytare |
| BRANDLARM | B | 24 |  |  | 1 min. | Centralt brandlarm |
| KA11-KM1_SL | A | 13 |  |  | 10 sek. | Summalarm kylmaskin |
| KA12-KM1_SL | A | 13 |  |  | 10 sek. | Summalarm kylmaskin |
| KA1(x)-KM1_SL | A | 13 |  |  | 10 sek. | Summalarm kylmaskin |
| KYLA_SLA | A | 13 |  |  | 10 sek. | Summalarm A från AS-KYLA |
| KYLA_SLB | B | 23 |  |  | 10 sek. | Summalarm B från AS-KYLA |
| KA11_A123-GT61_HL | A | 13 |  |  | 120 min. | Hög rumstemperatur kylrum |
| KA12_A123-GT61_HL | A | 13 |  |  | 120 min. | Hög rumstemperatur frysrum |
| KA11_A123-GT61_GF | B | 23 |  |  | 5 min. | Givarfel kylrum |
| KA12_A123-GT61_GF | B | 23 |  |  | 5 min. | Givarfel frysrum |
| ÖSS | B | 43 |  |  | 1 min. | Larm överspänningsskydd |
| BGL01_L | A | 40 |  |  | 60 min. | Öppen lucka/brandgaslucka |
| VÄRMESLINGA_SL | B | 22 |  |  | 5 min. | Summalarm värmeslinga |
| GT3U_GF | B | 27 |  |  | 5 min. | Givarfel utetemperaturgivare |
| GQ31_GF | B | 20 |  |  | 5 min. | Givarfel lux/ljusgivare |